СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА

Дата введения 1979-07-01 

РАЗРАБОТАНЫ НИИСФ Госстроя СССР с участием НИИЭС и ЦНИИпромзданий Госстроя СССР, ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя, ЦНИИЭПсельстроя Госагропрома СССР, МИСИ им. В.В.Куйбышева Минвуза СССР, ВЦНИИОТ ВЦСПС, НИИ общей и коммунальной гигиены им. А.Н.Сысина Академии медицинских наук СССР, НИИ Мосстроя и МНИИТЭП Мосгорисполкома.

Редакторы - инженеры Р.Т.Смольяков, В.А.Глухарев (Госстрой СССР), доктора техн. наук Ф.В.Ушков, Ю.А.Табунщиков, кандидаты техн. наук Ю.А.Матросов, И.Н.Бутовский, М.А.Гуревич (НИИСФ Госстроя СССР), канд. экон. наук И.А.Апарин (НИИЭС Госстроя СССР) и канд. техн. наук Л.Н.Ануфриев (ЦНИИЭПсельстрой Госагропрома СССР).

ВНЕСЕНЫ НИИСФ Госстроя СССР.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 14 марта 1979 г. № 28.

С введением в действие СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» утрачивает силу глава СНиП II-А.7-71 «Строительная теплотехника».

СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» является переизданием СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» с изменениями, утвержденными и введенными в действие с 1 июля 1986 г. постановлением Госстроя СССР от 19 декабря 1985 г. № 241 и изменением № 3, введенным в действие с 1 сентября 1995 г. постановлением Минстроя России от 11.08.95 г. № 18-81.

Пункты, таблицы и приложения, в которые внесены изменения, отмечены в СНиП звездочкой.

В СНиП  II-3-79* «Строительная теплотехника» внесено изменение N 4, утвержденное и введенное в действие с 1 марта 1998 г. постановлением Госстроя России от 19 января 1998 г. N 18-8. Пункты, таблицы и приложения, в которые внесены изменения отмечены в настоящих Строительных нормах и правилах знаком (К).

Изменения внесены юридическим бюро "Кодекс" по БСТ N 3, 1998 г.

Единицы физических величин даны в единицах Международной системы (СИ).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы строительной теплотехники должны соблюдаться при проектировании ограждающих конструкций (наружных и внутренних стен, перегородок, покрытий, чердачных и междуэтажных перекрытий, полов, заполнений проемов: окон, фонарей, дверей, ворот) новых и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения (жилых, общественных_1, производственных и вспомогательных промышленных предприятий, сельскохозяйственных и складских_2) с нормируемыми температурой или температурой и относительной влажностью внутреннего воздуха.
____________     
_1 Номенклатура общественных зданий в настоящей главе СНиП принята в соответствии с общесоюзным классификатором «Отрасли народного хозяйства» (ОКОНХ), утвержденным постановлением Госстандарта СССР от 14 ноября 1975 г. № 18.

_2 Далее в тексте для краткости здания и сооружения: складские, сельскохозяйственные и производственные промышленных предприятий, когда нормы относятся ко всем этим зданиям и сооружениям, объединяются термином «производственные».

1.2. В целях сокращения потерь тепла в зимний период и поступлений тепла в летний период при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать:

а) объемно-планировочные решения с учетом обеспечения наименьшей площади ограждающих конструкций;

б) солнцезащиту световых проемов в соответствии с нормативной величиной коэффициента теплопропускания солнцезащитных устройств;

в) площадь световых проемов в соответствии с нормированным значением коэффициента естественной освещенности;

г) рациональное применение эффективных теплоизоляционных материалов;

д) уплотнение притворов и фальцев в заполнениях проемов и сопряжений элементов (швов) в наружных стенах и покрытиях.

1.3. Влажностный режим помещений зданий и сооружений в зимний период в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха следует устанавливать по табл. 1.

Зоны влажности территории СССР следует принимать по прил. 1*.

Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности района строительства следует устанавливать по прил. 2.

Таблица 1

Режим 
	Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре 

	до 12°С 
	св. 12 до 24°С 
	св. 24°С 
	
Сухой 
     
	До 60 
	До 50 
	До 40 
	
Нормальный
     
	Св. 60 до 75 
	Св. 50 до 60 
	Св. 40 до 50 
	
Влажный 
     
	Св. 75 
	Св. 60 до 75 
	Св. 50 до 60 
	
Мокрый 
	-
	Св. 75 
	Св. 60 

1.4. Гидроизоляцию стен от увлажнения грунтовой влагой следует предусматривать (с учетом материала и конструкции стен):

горизонтальную - в стенах (наружных, внутренних и перегородках) выше отмостки здания или сооружения, а также ниже уровня пола цокольного или подвального этажа;

вертикальную - подземной части стен с учетом гидрогеологических условий и назначения помещений.

1.5*. При проектировании зданий и сооружений следует предусматривать защиту внутренней и наружной поверхностей стен от воздействия влаги (производственной и бытовой) и атмосферных осадков (устройством облицовки или штукатурки, окраской водоустойчивыми составами и др.) с учетом материала стен, условий их эксплуатации и требований нормативных документов по проектированию отдельных видов зданий, сооружений и строительных конструкций.

В многослойных наружных стенах производственных зданий с влажным или мокрым режимом помещений допускается предусматривать устройство вентилируемых воздушных прослоек, а при непосредственном периодическом увлажнении стен помещений - устройство вентилируемой прослойки с защитой внутренней поверхности от воздействия влаги.

1.6. В наружных стенах зданий и сооружений с сухим или нормальным режимом помещений допускается предусматривать невентилируемые (замкнутые) воздушные прослойки и каналы высотой не более высоты этажа и не более 6 м.

1.7. Полы на грунте в помещениях с нормируемой температурой внутреннего воздуха, расположенные выше отмостки здания или ниже ее не более чем на 0,5 м, должны быть утеплены в зоне примыкания пола к наружным стенам шириной 0,8 м путем укладки по грунту слоя неорганического влагостойкого утеплителя толщиной, определяемой из условия обеспечения термического сопротивления этого слоя утеплителя не менее термического сопротивления наружной стены.

2. СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

2.1*(К). Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R(0) следует
принимать в соответствии с заданием на проектирование, но не менее требуемых значений,
	
	, определяемых исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий  по формуле (1)

и условий энергосбережения - по табл. 1а* (первый этап) и табл. 1б* (второй этап).
     
В табл. 1а* (первый этап) приведены минимальные значения сопротивления теплопередаче, которые должны приниматься в проектах с 1 сентября 1995 года и обеспечиваться в строительстве начиная с 1 июля 1996 года, кроме зданий высотой до трех этажей со стенами из мелкоштучных материалов. В заданиях на проектирование могут быть установлены более высокие показатели теплозащиты, в том числе соответствующие нормам табл. 1б*.

В табл. 1б* (второй этап) приведены минимальные значения сопротивления теплопередаче для зданий, строительство которых начинается с 1 января 2000 года. При этом, для вновь строящихся зданий высотой до 3-х этажей со стенами из мелкоштучных материалов, а также реконструируемых и капитально ремонтируемых независимо от этажности сроки введения в действие требований табл. 1б* устанавливаются как для первого этапа.

Для зданий с влажным или мокрым режимом, зданий с избытками явного тепла, более 23 Вт/куб.м, зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации (осенью или весной), и зданий с расчетной температурой внутреннего воздуха 12°С и ниже, а также для внутренних стен, перегородок и перекрытий между помещениями при разности расчетных температур воздуха в этих помещениях более 6°С приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных) следует принимать не ниже значений, определяемых по формуле (1).

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций охлаждаемых зданий и сооружений следует принимать по СНиП 2.11.02-87.

Таблица 1а*(К)    

  
	  
	Приведенное сопротивление теплопередаче 
	
Здания и
помещения 

	Градусо-сутки отопительного периода,
°С·сут  
	ограждающих конструкций, не менее 

	
	стен 
	покрытий и перекрытий над проездами 
	перекрытий чердачных, над холодными подпольями и подвалами 

	окон и балконных дверей 
	фонарей 
	
Жилые, лечебно-
профилактические и детские учреждения,
школы, интернаты 
     
	2000
4000
6000
8000
10000
12000

	1,2
1,6
2,0
2,4
2,8
3,2 
	1,8
2,5
3,2
3,9
4,6
5,3 
	1,6
2,2
2,8
3,4
4,0
4,6 
	0,3
0,45
0,6
0,7
0,75
0,8 
	0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55 
	
Общественные,
кроме указанных выше, администра-
тивные и бытовые,
за исключением помещений с
влажным или
мокрым режимом 
     
	2000
4000
6000
8000
10000
12000 
	1,0
1,4
1,8
2,2
2,6
3,0 
	1,6
2,3
3,0
3,7
4,4
5,1 
	1,4
2,0
2,6
3,2
3,8
4,4 
	0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8 
	0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55 
	
Производственные с сухим и
нормальным
режимами 
	2000
4000
6000
8000
10000
12000 
	0,8
1,1
1,4
1,7
2,0
2,3 
	1,4
1,8
2,2
2,6
3,0
3,6 
	1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
2,7 
	0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5 
	0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45 

       1. Промежуточные значения 
	
	следует определять интерполяцией.

2. Нормы сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций для помещений производственных зданий с влажным или мокрым режимами, с избытками явного тепла от 23 Вт/куб.м,  а также для помещений общественных, административных и бытовых зданий с влажным или мокрым режимами следует принимать как для помещений с сухим и нормальным режимами производственных зданий.

3. Приведенное сопротивление теплопередаче глухой части балконных дверей должно быть не менее, чем в 1,5 раза выше сопротивления теплопередаче светопрозрачной части этих изделий.

4. В отдельных обоснованных случаях, связанных с конкретными конструктивными решениями, заполнения оконных и других проемов допускается применять конструкции окон, балконных дверей и фонарей с приведенным сопротивлением теплопередаче на 5% ниже устанавливаемых в таблице.  

	

Таблица 1б*(К)

	  
	Приведенное сопротивление теплопередаче 
	
Здания и
помещения 
  
	Градусо-сутки
отопительного
периода,
°С·сут  
	ограждающих конструкций, не менее 

 
	
	стен 
	покрытий и 
перекрытий
над
проездами 
	перекрытий
чердачных,
над
холодными
подпольями и подвалами
 
	окон и
балконных
дверей 
	фонарей 
	
Жилые, лечебно-
профилактические и детские учреждения, школы, интернаты 
	2000
4000
6000
8000
10000
12000
 
	2,1
2,8
3,5
4,2
4,9
5,6 
	3,2
4,2
5,2
6,2
7,2
8,2 
	2,8
3,7
4,6
5,5
6,4
7,3 
	0,3
0,45
0,6
0,7
0,75
0,8 
	0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55 
	
Общественные,
кроме указанных выше, администра-
тивные и бытовые, за исключением 
помещений с
влажным или
мокрым режимом 
     
	2000
4000
6000
8000
10000
12000 
	1,6
2,4
3,0
3,6
4,2
4,8

	2,4
3,2
4,0
4,8
5,6
6,4 
	2,0
2,7
3,4
4,1
4,8
5,5 
	0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8 
	0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55 
	
Производственные
с сухим и нормальным
режимами 
	2000
4000
6000
8000
10000
12000 
	1,4
1,8
2,2
2,6
3,0
3,4 
	2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5 
	1,4
1,8
2,2
2,6
3,0
3,4 
	0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5 
	0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45 

	
1. Промежуточные значения 
		следует определять  интерполяцией.
	
2. Нормы сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций для помещений производственных зданий с влажным или мокрым режимами, с избытками явного тепла от 23 Вт/куб.м,  а также для помещений общественных, административных и бытовых зданий с влажным или мокрым режимами следует принимать как для помещений с сухим и нормальным режимами производственных зданий.

3. Приведенное сопротивление теплопередаче глухой части балконных дверей должно быть не менее, чем в 1,5 раза выше сопротивления теплопередаче светопрозрачной части этих изделий.

4. В отдельных обоснованных случаях, связанных с конкретными конструктивными решениями, заполнения оконных и других проемов допускается применять конструкции окон, балконных дверей и фонарей с приведенным сопротивлением теплопередаче на 5% ниже устанавливаемых в таблице.

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять по формуле

	(1а)

где 
		- то же, что в формуле (1);

	
	
- средняя температура, °С, и продолжительность, сут, периода со средней
  суточной температурой воздуха ниже или равной 8°С по СНиП 2.01.01-82.

2.2*(К). Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных), отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, определяют по формуле

(1)

где 
	  n 
	- коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной
  поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху
  по табл. 3*;

  
		- расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно ГОСТ
  12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений;

  
	
	- расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная средней
  температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП
  2.01.01-82;

  
	
	- нормативный температурный перепад между температурой внутреннего
  воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции,
  принимаемых по табл. 2*;

  
	
	- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций,
  принимаемый по табл. 4*.
	
Требуемое сопротивление теплопередаче 
		дверей и ворот должно быть не менее 
	
	стен зданий и сооружений, определяемого по формуле (1) при расчетной зимней 

температуре наружного воздуха, равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. 

  

  Примечания:  1.  При    определении    требуемого    сопротивления
теплопередаче  внутренних  ограждающих  конструкций  в  формуле  (1)
следует   принимать  n = 1  и  вместо  t(н) - расчетную  температуру
воздуха более холодного помещения. 

  2. В качестве  расчетной  зимней  температуры  наружного  воздуха,
t(н), для зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации, следует
принимать   минимальную  температуру   наиболее   холодного  месяца,
определяемую  по СНиП 2.01.01-82 с учетом  среднесуточной  амплитуды
температуры наружного воздуха.

Пункт 2.3 исключен.

2.4*. Тепловую инерцию D ограждающей конструкции следует определять по формуле

	(2)

где 
	
	- термические сопротивления отдельных слоев ограждающей
  конструкции, кв.м·°С/Вт, определяемые по формуле (3);

  
	
	- расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных
  слоев ограждающей конструкции, Вт/(кв.м·°С), принимаемые по
  прил. 3*.

  Примечания: 1. Расчетный   коэффициент   теплоусвоения   воздушных
прослоек принимается равным нулю.

  2. Слои  конструкции, расположенные  между  воздушной  прослойкой,
вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей
конструкции, не учитываются.

2.5. Термическое сопротивление R, кв.м·°С/Вт, слоя многослойной ограждающей конструкции, а также однородной (однослойной) ограждающей конструкции следует определять по формуле

	     (3)

где 
	
	- толщина слоя, м;

	
	- расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м·°С),
  принимаемый по прил. 3*.

Таблица 2*(К)

	Нормируемый температурный перепад 

		, °С, для  
	
Здания и помещения 
	Наружных
стен и
чердачных
перекрытий 
	Покрытий

	Перекрытий
над проездами, подвалами и подпольями 
	
1. Жилые, лечебно-
    профилактические
    и детские учреждения,
    школы, интернаты
        
	4,0 
	3,0 
	2,0 
	
2. Общественные,
    кроме указанных в п. 1,
    административные и
    бытовые, за исключением
    помещений с влажным
    или мокрым режимом
     
	4,5 
	4,0 
	2,5 
	
3. Производственные с
    сухим и нормальным
    режимами     
     
	но не
более 7 
	но не
более 6 
	2,5 
	
4. Производственные и
    другие помещения с
    влажным или мокрым
    режимом 

	2,5 
	
5. Производственные  
     здания со значительными
     избытками явного тепла
     (более 23 Вт/куб.м)
	12 
 
	12 
  
	2,5 

Обозначения, принятые в табл. 2*:

	- то же, что в формуле (1);
	
	- температура точки росы, °С, при расчетной температуре и
  относительной влажности внутреннего воздуха, принимаемым
  по ГОСТ 12.1.005-88, СНиП 2.04.05-91 и нормам проектирования
  соответствующих зданий и сооружений.

Таблица 3*

Ограждающие конструкции 
	Коэффициент
n 
	
1. Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые
    наружным воздухом), перекрытия чердачные (с кровлей из
    штучных материалов) и над проездами; перекрытия над
    холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной
    строительно-климатической зоне 

	1 
	
2. Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с
    наружным воздухом; перекрытия чердачные (с кровлей из
    рулонных материалов); перекрытия над холодными (с
    ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами
    в Северной строительно-климатической зоне 

	0,9 
	
3. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми
    проемами в стенах 

	0,75 
	
4. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых
    проемов в стенах, расположенные выше уровня земли 
	0,6

	
5. Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями,
    расположенными ниже уровня земли 

	0,4 

Таблица 4*

Внутренняя поверхность
ограждающих конструкций 
	Коэффициент теплоотдачи 
Вт/(кв.м · °С)
	
1.
	Стен, полов, гладких потолков, потолков с
выступающими ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию а между 
	8,7 

	гранями соседних ребер 

	  
	
2.
	Потолков с выступающими ребрами при 
	7,6 

	отношении 

	
3.
	Зенитных фонарей 
	9,9 

	
     Примечание. Коэффициент теплоотдачи 
		внутренней поверхности 
	
ограждающих конструкций животноводческих и птицеводческих зданий следует принимать в соответствии со СНиП 2.10.03-84.

Табл. 5* исключена.

2.6*. Сопротивление теплопередаче Ro, кв.м·°С/Вт, ограждающей конструкции следует определять по формуле

	     (4)

где 
	
	- то же, что в формуле (1);

  
	
	- термическое сопротивление ограждающей конструкции, кв.м·°С/Вт,
  определяемое: однородной (однослойной) - по формуле (3), многослойной - в
  соответствии с пп. 2.7 и 2.8;

     
		- коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности
  ограждающей конструкции, Вт/(кв.м·°С), принимаемый по табл. 6*.

При определении Rк слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции, не учитываются.

Таблица 6*

Наружная поверхность
ограждающих конструкций 
	Коэффициент теплоотдачи 
для зимних условий,
Вт/(кв.м · °С)
	
1. Наружных стен, покрытий, перекрытий
    над проездами и над холодными (без
    ограждающих стенок) подпольями в
    Северной строительно-климатической
    зоне
     
	23 
	
2. Перекрытий над холодными подвалами,
    сообщающимися с наружным воздухом;
    перекрытий над холодными (с
    ограждающими стенками) подпольями и
    холодными этажами в Северной
    строительно-климатической зоне

	17 
	
3. Перекрытий чердачных и над
    неотапливаемыми подвалами со
    световыми проемами в стенах, а также
    наружных стен с воздушной прослойкой,
    вентилируемой наружным воздухом
 
	12 
	
4. Перекрытий над неотапливаемыми
    подвалами без световых проемов в стенах,
    расположенных выше уровня земли, и над
    неотапливаемыми техническими
    подпольями, расположенными ниже
    уровня земли 
	6 

2.7. Термическое сопротивление Rк, кв.м·°С/Вт, ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев:

	(5)

где 
	
	- термические сопротивления отдельных слоев ограждающей
  конструкции, кв.м·°С/Вт, определяемые по формуле (3);

  
		- термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки,
  принимаемое по прил. 4 с учетом примеч. 2 к п. 2.4*.
	
2.8. Приведенное термическое сопротивление 
		, кв.м·°С/Вт, неоднородной 
	
ограждающей конструкции (многослойной каменной стены облегченной кладки с теплоизоляционным слоем и т.п.) определяется следующим образом:

а) плоскостями, параллельными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее) условно разрезается на участки, из которых одни участки могут быть однородными (однослойными) - из одного материала, а другие неоднородными - из слоев различных материалов, и термическое сопротивление ограждающей конструкции Ra, кв.м·°С/Вт, определяется по формуле

	     (6)

где 
	  
	- площади отдельных участков конструкции (или части ее), кв.м;

  
	
	- термические сопротивления указанных отдельных участков
  конструкции, определяемые по формуле (3) для однородных
  участков и по формуле (5) для неоднородных участков;

б) плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее, принятая для определения Ra) условно разрезается на слои, из которых одни слои могут быть однородными - из одного материала, а другие неоднородными - из однослойных участков разных материалов. Термическое сопротивление однородных слоев определяется по формуле (3), неоднородных слоев - по формуле (6) и термическое сопротивление ограждающей конструкции Rб - как сумма термических сопротивлений отдельных однородных и неоднородных слоев - по формуле (5). Приведенное термическое сопротивление ограждающей конструкции следует определять по формуле

	     (7)

     Если величина Ra превышает величину Rб более чем на 25% или ограждающая
конструкция не является плоской (имеет выступы на поверхности), то приведенное 
термическое сопротивление 
		такой конструкции следует определять на 
	
основании расчета температурного поля следующим образом:
     
по результатам расчета температурного поля при 
		и 
		определяются средние 
	
температуры, °С, внутренней 
		и наружной 
		поверхностей ограждающей 
	
конструкции и вычисляется величина теплового потока 
		, Вт/кв.м, по формуле 

	(8)

где 
		- то же, что в формуле (1);

  
		- то же, что в формуле (4);

  приведенное термическое сопротивление конструкций определяется по формуле
     
	     (9)

2.9*. Приведенное сопротивление теплопередаче Rо, кв.м·°С/Вт, неоднородной ограждающей конструкции следует определять по формуле

	     (10)

где 
		- то же, что в формуле (1); 

  
		- то же, что в формуле (8).

Допускается приведенное сопротивление теплопередаче Ro наружных панельных стен жилых зданий принимать равным:

	(11)

где 
	
	- сопротивление теплопередаче панельных стен, условно определяемое по
  формулам (4) и (5) без учета теплопроводных включений, кв.м·°С/Вт; 

  
	  r 
	- коэффициент теплотехнической однородности, принимаемый по прил. 13*.

Коэффициент теплотехнической однородности r ограждающих конструкций должен быть не менее значений, приведенных в табл. 6а*.

Таблица 6а*

Ограждающая конструкция 

	Коэффициент r 
	
1.
	Из однослойных легкобетонных панелей

	0,90 
	
2.
	Из легкобетонных панелей с термовкладышами 
	0,75 

3.
	Из трехслойных железобетонных панелей
с эффективным утеплителем и гибкими связями 
	0,70 

	
4.
	Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и железобетонными шпонками или ребрами из керамзитобетона 
	0,60 

	
5.
	Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и железобетонными ребрами 

	0,50 

	
6.
	Из трехслойных металлических панелей с эффективным утеплителем 

	0,75 

	
7.
	Из трехслойных асбестоцементных панелей с эффективным утеплителем 
	0,70 

2.10*. Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции по теплопроводному включению (диафрагмы, сквозного шва из раствора, стыка панелей, жестких связей стен облегченной кладки, элементов фахверка и др.) должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной зимней температуре наружного воздуха (согласно п. 2.2*).

  Примечание.  Относительную   влажность   внутреннего  воздуха  для
определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений
ограждающих   конструкций  жилых   и  общественных  зданий   следует
принимать:

  для зданий жилых, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-
поликлинических  учреждений, родильных  домов, домов-интернатов  для
престарелых  и инвалидов, общеобразовательных  детских школ, детских
садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов - 55%;

  для общественных зданий (кроме вышеуказанных) - 50%.
  
2.11*. Температуру внутренней поверхности 
		, °С, ограждающей конструкции (без 
	
теплопроводного включения) следует определять по формуле

	     (12)

Температуру внутренней поверхности 
		, °С, ограждающей конструкции (по теплопроводному 
	
включению) необходимо принимать на основании расчета температурного поля конструкции.

Для теплопроводных включений, приведенных в прил. 5*, температуру 
		, °С, допускается 
	
определять:

для неметаллических теплопроводных включений - по формуле

	     (13)

для металлических теплопроводных включений - по формуле

	     (13а)

В формулах (12) - (13а):

	- то же, что в формуле (1);

	- то же, что в формуле (4); 

	- сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, кв.м·°С/Вт, соответственно в
  местах теплопроводных включений и вне этих мест, определяемые по формуле (4);

	- коэффициенты, принимаемые по табл. 7* и 8*.

 Таблица 7*

Схема теплопроводного
включения по прил. 5*
	
Коэффициент 
	  
	     при

	

	0,1 
	0,2 
	0,4 
	0,6 
	0,8 
	1,0 
	1,5 
	2,0 
	
I 
	  
	0,52 
	0,65 
	0,79 
	0,86 
	0,90 
	0,93 
	0,95 
	0,98 

	
При 

	  

	  

	  

IIа 
	0,5
1,0
2,0
5,0 
	0,30
0,24
0,19
0,16 
	0,46
0,38
0,31
0,28 
	0,68
0,56
0,48
0,42 
	0,79
0,69
0,59
0,51 
	0,86
0,77
0,67
0,58 
	0,91
0,83
0,73
0,64 
	0,97
0,93
0,85
0,76 
	1,00
1,00
0,94
0,84 

	
При 

	  

	  

	  

III 
	0,25
0,50
0,75 
	3,60
2,34
1,28 
	3,26
2,26
1,52 
	2,72
1,97
1,40 
	2,30
1,76
1,28 
	1,97
1,62
1,21 
	1,71
1,48
1,17 
	1,47
1,31
1,11 
	1,38
1,22
1,09 

	
При 

	  

	  

	  
	
IV 
	0,25
0,50
0,75 
	0,16
0,23
0,29 
	0,28
0,39
0,47 
	0,45
0,57
0,67 
	0,57
0,60
0,78 
	0,66
0,77
0,84 
	0,74
0,83
0,88 
	0,87
0,91
0,93 
	0,95
0,95
0,95 

	
    
     Примечания: 1. Для промежуточных значений 
		коэффициент 

следует 
	
определять интерполяцией.     

     2. При 
		
> 2,0  следует принимать 

= 1.  

     3. Для параллельных теплопроводных включений типа IIа табличное значение 
	
коэффициента  
		следует принимать с поправочным множителем 
		
(где L - расстояние между включениями, м).

Таблица 8*

Схема теплопроводного
включения по прил. 5*
	
Коэффициент 
	 
	     при 

	

	0,25 
	0,5 
	1,0 
	2,0 
	5,0 
	10,0 
	20,0 
	50,0 
	150,0 
	
I 
	  
	0,105 
	0,160 
	0,227 
	0,304 
	0,387 
	0,430 
	0,456 
	0,485 
	0,503 
	
IIб 
	  
	-
	-
	-
	0,156 
	0,206 
	0,257 
	0,307 
	0,369 
	0,436 

	
При 

	  

	  

	  

III 
 
	0,25
0,50
0,75 
	0,061
0,084
0,106 
	0,075
0,112
0,142 
	0,085
0,140
0,189 
	0,091
0,160
0,227 
	0,096
0,178
0,267 
	0,100
0,184
0,278 
	0,101
0,186
0,291 
	0,101
0,187
0,292 
	0,102
0,188
0,293 

	
При 

	  

	  

	  

IV 
	0,25
0,50
0,75 
	0,002
0,006
0,013 
	0,002
0,008
0,022 
	0,003
0,011
0,033 
	0,003
0,012
0,045 
	0,003
0,014
0,058 
	0,004
0,017
0,063 
	0,004
0,019
0,066 
	0,005
0,021
0,071 
	0,005
0,022
0,073 

	
При 

	  

	  

	  

V 
 
	0,75
1,00
2,00 
	0,007
0,006
0,003 
	0,021
0,017
0,011 
	0,055
0,047
0,032 
	0,147
0,127
0,098 
	-
-
-
	-
-
-
	-
-
-
	-
-
-
	-
-
-

	
    
      Примечания: 1. Для промежуточных значений 
определять интерполяцией.  
        
		     коэффициент  

следует 
	
2. Для теплопроводного включения типа V при наличии плотного контакта между гибкими связями и арматурой (сварка или скрутка вязальной проволокой) в формуле (13а) вместо 
	
	следует принимать 
	  
	.

  

  

(К) Пункт 2.12* исключен.

(К) Таблица 9* исключена.

2.13*. Приведенное сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей) необходимо принимать по прил. 6*.

2.14*. Коэффициент теплопроводности материалов в сухом состоянии теплоизоляционных слоев ограждающих конструкций, как правило, должен быть не более 0,3 Вт/(м·°С). 

Пункты 2.15*, 2.16* и табл. 9а* исключены. 

2.17*. В жилых и общественных зданиях площадь окон (с приведенным сопротивлением теплопередаче меньше 0,56 кв.м·°С/Вт) по отношению к суммарной площади светопрозрачных и непрозрачных ограждающих конструкций стен должна быть не более 18%.

3. ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

     3.1*. В районах со среднемесячной температурой июля 21°С и выше амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций (наружных стен с тепловой   
	
инерцией менее 4 и покрытий менее 5)
		зданий жилых, больничных учреждений (больниц,
	
клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов, а также производственных зданий, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура
или температура и относительная влажность воздуха, не должна быть более требуемой 
	
амплитуды 
		, °С, определяемой по формуле 

	(18)

где  
	  
	- среднемесячная температура наружного воздуха за июль, °С, принимаемая
  согласно СНиП 2.01.01-82.

3.2. Амплитуду колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций 
	, °С, следует определять по формуле 

	     (19)

где  
		- расчетная амплитуда колебаний температуры наружного воздуха, °С, определяемая
  согласно п. 3.3*;

  
	  
	- величина затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха 

	  
		в ограждающей конструкции, определяемая согласно п. 3.4*.  

3.3*. Расчетную амплитуду колебаний температуры наружного воздуха 
		, °С, следует 
	
определять по формуле

	     (20)

где  
	  
	- максимальная амплитуда суточных колебаний температуры наружного воздуха
  в июле, °С, принимаемая согласно СНиП 2.01.01-82;

  
	  
	- коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной
  поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по прил. 7;

  
	  
	- соответственно максимальное и среднее значения суммарной солнечной
  радиации (прямой и рассеянной), Вт/кв.м, принимаемые согласно СНиП
  2.01.01-82 для наружных стен - как для вертикальных поверхностей западной
  ориентации и для покрытий - как для горизонтальной поверхности;

  
	  
	- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции по
  летним условиям, Вт/(кв.м·°С), определяемый по формуле (24).

3.4*. Величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха v в ограждающей конструкции, состоящей из однородных слоев, следует определять по формуле

	     (21)

где  
	е = 2,718 
  
	- основание натуральных логарифмов;

	D 
	- тепловая инерция ограждающей конструкции, определяемая по
  формуле (2);

  
	  
	- расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных
  слоев ограждающей конструкции, Вт/(кв.м·°С), принимаемые по
  прил. 3*;

  
	  
	- коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности отдельных
  слоев ограждающей конструкции, Вт/(кв.м·°С), определяемые
  согласно п. 3.5;

  
	  
	- то же, что в формуле (1);

		- то же, что в формуле (20).

Для многослойной неоднородной ограждающей конструкции с теплопроводными включениями в виде обрамляющих ребер величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха v в ограждающей конструкции следует определять в соответствии с ГОСТ 26253-84.

  Примечание.  Порядок  нумерации  слоев  в  формуле  (21) принят  в
направлении от внутренней поверхности к наружной.

3.5. Для определения коэффициентов теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции следует предварительно вычислить тепловую инерцию D каждого слоя по формуле (2).

Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y, Вт/(кв.м·°С), с тепловой инерцией D >= 1 следует принимать равным расчетному коэффициенту теплоусвоения s материала этого слоя конструкции по прил. 3*.

Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя  Y с тепловой инерцией D < 1 следует определять расчетом, начиная с первого слоя (считая от внутренней поверхности ограждающей конструкции) следующим образом: 

а) для первого слоя - по формуле

	     (22)

б) для i-го слоя - по формуле

	     (23)

где  
	  
	- термические сопротивления соответственно первого и i-го слоев
  ограждающей конструкции, кв.м·°С/Вт, определяемые по формуле (3);

  
	  
	- расчетные коэффициенты теплоусвоения материала соответственно
  первого и i-го слоев, Вт/(кв.м·°С), принимаемые по прил. 3*;

  
	  
	- то же, что в формуле (1);

  
	  
	- коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности соответственно
  первого, i-го и (i-1)-го слоев ограждающей конструкции, Вт/(кв.м·°С).

     3.6*. Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции по 
летним условиям 

		, Вт/(кв.м·°С), следует определять по формуле 
	
	(24)

где  
	v 
  
	- минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых
  составляет 16% и более, принимаемая согласно СНиП 2.01.01-82, но не менее 1 м/с.

Пункт 3.7* исключен.

3.8. В районах со среднемесячной температурой июля 21°С и выше для окон и фонарей зданий жилых, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов, а также производственных зданий, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура или температура и относительная влажность воздуха, следует предусматривать солнцезащитные устройства.

     Коэффициент теплопропускания солнцезащитного устройства должен быть не более нормативной 
величины 
		, установленной табл. 10.

Таблица 10

Здания 
	Коэффициент
теплопропускания
солнцезащитного
устройства
(нормативная
величина)

1. Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник,
    стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-
    поликлинических учреждений, родильных домов, домов
    ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов,
    детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских
    домов 

	0,2 
	
2. Производственные здания, в которых должны соблюдаться
    оптимальные нормы температуры и относительной
    влажности в рабочей зоне или по условиям технологии
    должны поддерживаться постоянными температура или
    температура и относительная влажность воздуха 
	0,4 

	
Примечание. Коэффициент теплопропускания солнцезащитного устройства - отношение количества тепла, проходящего через световой проем с солнцезащитным устройством, к количеству тепла, проходящего через этот световой проем без солнцезащитного устройства.

3.9. Коэффициенты теплопропускания солнцезащитных устройств следует принимать по прил. 8.

4. ТЕПЛОУСВОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОВ

4.1. Поверхность пола жилых и общественных зданий, вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий и отапливаемых помещений производственных зданий (на участках с постоянными рабочими местами) должна иметь показатель теплоусвоения Yп, Вт/(кв.м·°С), не более нормативной величины, установленной табл. 11*.

Таблица 11*

Здания, помещения
и отдельные участки 
	Показатель
теплоусвоения
поверхности пола
(нормативная
величина)
Вт/(кв.м·°С)

1. Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник,
    стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно- 
    поликлинических учреждений, родильных домов, домов
    ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов,
    общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей,
    яслей-садов (комбинатов), детских домов и детских
    приемников-распределителей 

	12

	
2. Общественные здания (кроме указанных в поз. 1);
    вспомогательные здания и помещения промышленных
    предприятий; участки с постоянными рабочими местами в
    отапливаемых помещениях производственных зданий, где
    выполняются легкие физические работы (категория I)
	14

	
3. Участки с постоянными рабочими местами в отапливаемых
    помещениях производственных зданий, где выполняются
    физические работы средней тяжести (категория II)
	17

	

Примечания: 1. Не нормируется показатель теплоусвоения поверхности пола:

а) имеющего температуру поверхности выше 23°С;

б) в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняются тяжелые физические работы (категория III);

в) производственных зданий при условии укладки на участки постоянных рабочих мест деревянных щитов или теплоизолирующих ковриков;

г) помещений общественных зданий, эксплуатация которых не связана с постоянным пребыванием в них людей (залов музеев и выставок, фойе театров, кинотеатров и т.п.).

2. Теплотехнический расчет полов животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий следует выполнять с учетом требований СНиП 2.10.03-84.

4.2*. Показатель теплоусвоения поверхности пола Yп, Вт/(кв.м·°С), следует определять следующим образом:

а) если покрытие пола (первый слой конструкции пола) имеет тепловую инерцию D(1) = R(1)s(1) >= 0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола следует определять по формуле

	(27)

б) если первые n слоев конструкции пола (n >= 1) имеют суммарную тепловую инерцию D(1) + D(2) + ... + Dn < 0,5, но тепловая инерция (п + 1)-го слоев D(1) + D(2) + ... + Dn+1 >= 0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола Yп следует определять последовательно расчетом показателей теплоусвоения поверхностей слоев конструкции, начиная с n-го до 1-го: 

для n-го слоя - по формуле

	     (28)

для i-го слоя (i = n - 1; n - 2; ...; 1) -  по формуле 

	     (28а)

Показатель теплоусвоения поверхности пола Yn принимается равным показателю теплоусвоения поверхности 1-го слоя Y(1).

В формулах (27)-(28а) и неравенствах: 

D(1), D(2), ..., Dn+1 
	- тепловая инерция соответственно 1-го, 2-го, ..., (n + 1)-го слоев конструкции
  пола, определяемая по формуле (2);

  
	- термические сопротивления, кв.м·°С/Вт, i-го и n-го слоев конструкции пола,
  определяемые по формуле (3);

  
	- расчетные коэффициенты теплоусвоения материала 1-го, i-го, n-го, (n +
  1)-го слоев конструкции пола, Вт/(кв.м·°С), принимаемые по прил. 3*, при
  этом для зданий, помещений и отдельных участков, приведенных в поз. 1
  и 2 табл. 11*, - во всех случаях при условии эксплуатации А; 

  
	- показатель теплоусвоения поверхности (i + 1)-го слоя конструкции пола,
  Вт/(кв.м·°С).

5. СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

     5.1. Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций, за исключением заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей), зданий и сооружений 
	
Rи  
	должно быть не менее требуемого сопротивления воздухопроницанию 
		,  
	
кв.м·ч·Па/кг, определяемого по формуле 

	     (29)

где  
	  
	- разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях
  ограждающих конструкций, Па, определяемая в соответствии с п. 5.2*;

  
	  
	- нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций, кг/(кв.м·ч),
  принимаемая в соответствии с п. 5.3*.

     5.2*. Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих 
конструкций 
		, Па, следует определять по формуле 

	(30)

где  
	  H 
	- высота здания (от поверхности земли до верха карниза), м;

  
	  
	- удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, Н/куб/м,
  определяемый по формуле

  

	     (31)
	
здесь 
	  t 
	- температура воздуха: внутреннего (для определения 
		), наружного 

  
	  
	  (для определения 
	  
	) - согласно указаниям п. 2.2*;

  
	  v 
	- максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь,
  повторяемость которых составляет 16% и более, принимаемая согласно
  СНиП 2.01.01-82; для типовых проектов скорость ветра v следует принимать
  равной 5 м/с, а в климатических подрайонах 1Б и 1Г - 8 м/с.

5.3*. Нормативную воздухопроницаемость  
		, кг/(кв.м·ч), ограждающих конструкций  
	
зданий и сооружений следует принимать по табл. 12*.

Таблица 12*(К)

Ограждающие конструкции 
	Воздухопроницаемость 
кг/(кв.м·ч), не более

1. 
	Наружные стены, перекрытия и покрытия жилых, общественных, административных и бытовых зданий и помещений

	0,5 
	
2. 
	Наружные стены, перекрытия и покрытия производственных зданий и помещений 
	1,0 

	
3. 
	Стыки между панелями наружных стен:

  
	  а) жилых зданий 
     
	0,5 

	  б) производственных зданий

	1,0 
	
4. 
	Входные двери в квартиры 
	1,5 

5. 
	Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых зданий и помещений в:

	
  
	     пластмассовых или алюминиевых переплетах 
	5,0 

	      деревянных переплетах 
	6,0

6. 
	Окна, двери и ворота производственных зданий 
	8,0 

  
	Окна производственных зданий с 
кондиционированием воздуха     
  
	6,0 
	
7. 
	Зенитные фонари производственных зданий 
	10,0 

	
Примечание. Воздухопроницаемость стыков между панелями наружных стен жилых зданий должна быть не более 0,5 кг(м·ч).

5.4. Сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции Rи, кв.м·ч·Па/кг, следует определять по формуле

	(32)

где  
		- сопротивления воздухопроницанию отдельных слоев
  ограждающей конструкции, кв.м·ч·Па/кг, принимаемые по прил. 9*.

  Примечание.  Сопротивление  воздухопроницанию   слоев  ограждающих
конструкций   (стен,  покрытий),   расположенных   между   воздушной
прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью
ограждающей конструкции, не учитывается.

     5.5*. Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей жилых и общественных
зданий, а также окон и фонарей производственных зданий Rи должно быть не менее требуемого 
	
сопротивления воздухопроницанию 
		, кв.м·ч/кг, определяемого по формуле 

	
     (33)

где  
	  
	- то же, что в формуле (29);

  
	  
	- то же, что в формуле (30);

  
	  
	- разность давления воздуха, при которой определяется сопротивление
  воздухопроницанию Rи.

Пункт 5.6* исключен. 

Табл. 13* исключена.

(К) Пункт 5.7 исключен.

6. СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

6.1*. Сопротивление паропроницанию Rп, кв.м·ч·Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно быть не менее наибольшего из следующих требуемых сопротивлений паропроницанию: 

а) требуемого сопротивления паропроницанию 
		, кв.м·ч·Па/мг (из условия недопустимости 
	
накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации), определяемого по формуле

	     (34)

б) требуемого сопротивления паропроницанию 
		, кв.м·ч·Па/мг (из условия ограничения 
	
влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами
наружного воздуха), определяемого по формуле  

	     (35)

В формулах (34) и (35):

	- упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре и
  влажности этого воздуха;

  
	- сопротивление паропроницанию, кв.м·ч·Па/мг, части ограждающей конструкции,
  расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и
  плоскостью возможной конденсации, определяемое в соответствии с п. 6.3;

  
	- средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой период,
  определяемая согласно СНиП 2.01.01-82;

  
	- продолжительность, сут, периода влагонакопления, принимаемая равной
  периоду с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха
  согласно СНиП 2.01.01-82;

  
	- упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации, определяемая
  при средней температуре наружного воздуха периода месяцев с отрицательными
  среднемесячными температурами;

  
	- плотность материала увлажняемого слоя, кг/куб.м, принимаемая равной
  по прил. 3*;

	
  
	- толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, принимаемая равной
  2/3 толщины однородной (однослойной) стены или толщине теплоизоляционного
  слоя (утеплителя) многослойной ограждающей конструкции;

  
	- предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в
  материале (приведенного в прил. 3*) увлажняемого слоя, %, за период
  влагонакопления z(o), принимаемое по табл. 14*;

  
	- упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой
  период эксплуатации, определяемая по формуле

  
	 
	     (36)
	
где  
	 
	- упругости водяного пара, Па, принимаемые по температуре в
  плоскости возможной конденсации, определяемой при средней
  температуре наружного воздуха соответственно зимнего,
  весенне-осеннего и летнего периодов;

  
	  
	- продолжительность, мес, зимнего, весенне-осеннего и летнего
  периодов, определяемая согласно СНиП 2.01.01-82 с учетом
  следующих условий:

а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами
наружного воздуха ниже минус 5 °С;

б) к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними
температурами наружного воздуха от минус 5 до плюс 5 °С;

в) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами
наружного воздуха выше плюс 5 °С; 

  
	- определяется по формуле

  
	 
	     (37)
	
где  

	- средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, периода месяцев с
  отрицательными среднемесячными температурами, определяемая согласно
  СНиП 2.01.01-82.

  Примечания: 1. Упругости  Е(1), Е(2), Е(3)  и  Ео для  конструкций
помещений   с  агрессивной   средой   следует   принимать  с  учетом
агрессивной среды.
     
  2. При определении  упругости Е(3) для летнего периода температуру
в плоскости возможной конденсации во всех случаях следует принимать
не ниже  средней  температуры  наружного   воздуха  летнего периода,
упругость водяного пара  внутреннего воздуха е(в) - не ниже  средней
упругости водяного пара наружного воздуха за этот период.
     
  3. Плоскость  возможной  конденсации  в  однородной  (однослойной)
ограждающей  конструкции  располагается  на  расстоянии, равном  2/3
толщины конструкции  от ее внутренней  поверхности, а в многослойной
конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя.

Таблица 14*

Материал ограждающей конструкции 

	Предельно допустимое
приращение расчетного
массового отношения
влаги в материале 
	
1. 

	Кладка из глиняного кирпича и керамических блоков 
	1,5

	
2. 
	Кладка из силикатного кирпича 
	2,0

3. 
	Легкие бетоны на пористых заполнителях (керамзитобетон, шунгизитобетон, перлитобетон, пемзобетон и др.)

	5,0

	
4. 
	Ячеистые бетоны (газобетон, пенобетон, газосиликат и др.)
	6,0

	
5. 
	Пеногазостекло

	1,5 
	
6. 
	Фибролит цементный 
	7,5

7. 
	Минераловатные плиты и маты 
	3,0

8. 
	Пенополистирол и пенополиуретан 
	25,0

9. 
	Теплоизоляционные засыпки из керамзита, шунгизита, шлака 
	3,0

	
10. 
	Тяжелые бетоны 
	2,0 

     6.2*. Сопротивление паропроницанию Rп, кв.м·ч·Па/мг, чердачного перекрытия или части конструкции вентилируемого покрытия, расположенной между внутренней поверхностью покрытия и воздушной прослойкой, в зданиях со скатами кровли шириной до 24 м должно 
	
быть не менее требуемого сопротивления паропроницанию  
		, кв.м·ч·Па/мг, 
	
определяемого по формуле
     
	(38)

где  
		- то же, что в формулах (34), (35) и (37).

6.3. Сопротивление паропроницанию Rп, кв.м·ч·Па/мг, однослойной или отдельного слоя многослойной ограждающей конструкции следует определять по формуле

	     (39)

где  
	  
	- толщина слоя ограждающей конструкции, м;

  
	  
	- расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей
  конструкции, мг/(м·ч·Па), принимаемый по прил. 3*. 

Сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции (или ее части) равно сумме сопротивлений паропроницанию составляющих ее слоев.

Сопротивление паропроницанию Rп листовых материалов и тонких слоев пароизоляции следует принимать по прил. 11*.

  Примечания: 1. Сопротивление  паропроницанию воздушных  прослоек в
ограждающих конструкциях следует принимать равным нулю независимо от
расположения и толщины этих прослоек.

2. Для обеспечения требуемого сопротивления паропроницанию 
		
ограждающей    конструкции    следует    определять    сопротивление
паропроницанию Rп конструкции  в пределах от внутренней  поверхности
до плоскости возможной конденсации.

  3. В   помещениях   с   влажным   или   мокрым   режимом   следует
предусматривать    пароизоляцию     теплоизолируюших    уплотнителей
сопряжений   элементов  ограждающих   конструкций  (мест  примыкания
заполнений   проемов   к  стенам  и  т.п.)  со   стороны  помещений;
сопротивление  паропроницанию в местах таких  сопряжений проверяется
из условия  ограничения накопления влаги  в сопряжениях  за период с
отрицательными  среднемесячными температурами  наружного воздуха  на
основании расчета температурного и влажностного полей.

6.4. Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций:

а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом;

б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 кв.м·ч·Па/мг.

6.5. Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию (ниже теплоизоляционного слоя), которую следует учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия в соответствии с п. 6.3.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1*

ЗОНЫ ВЛАЖНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СССР 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА ПОМЕЩЕНИЙ
И ЗОН ВЛАЖНОСТИ

Влажностный режим помещений
(по табл. 1)
	Условия эксплуатации А и Б
в зонах влажности (по прил. 1*)

	сухой 
	нормальный 
	влажный 
	
Сухой 
	А 
	А 
	Б 
	
Нормальный 
	А 
	Б 
	Б 
	
Влажный или мокрый 
	Б 
	Б 
	Б 

     
     
ПРИЛОЖЕНИЕ 3*

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И КОНСТРУКЦИЙ

  
	Характеристики
материала
в сухом состоянии 
	Расчетное
массовое
отношение 
	Расчетные коэффициенты
(при условиях эксплуатации
по прил. 2)
	
Материал 
	плот-
ность 
кг/куб.м

	удельная
теплоем-
кость 
кДж/(кг·°С)
	коэффи-
циент
тепло-
провод-
ности 
Вт/(м·°С)
	влаги в
материале
(при усло-
виях экс-
плуатации
по прил. 2)
w, %
	теплопро-
водности 
Вт/(м·°С)
	тепло-
усвоения
(при пе-
риоде
24 ч)
s,
Вт/(кв.м·°С)
	паро-
прони-
цаемо-
сти 
мг/(м·ч·Па)

	  

	А 
	Б 
	А 
	Б 
	А 
	Б 
	А, Б 
	
I. Бетоны и
   растворы

	  

	  

	  

	
А.  Бетоны на
     природных
     плотных
     заполнителях

	  

	  

	  

	
1. Железобетон

	2500 
	0,84 
	1,69 
	2 
	3 
	1,92 
	2,04 
	17,98 
	18,95 
	0,03 
	
2. Бетон на гравии
    или щебне из
    природного
    камня

	2400 
	0,84 
	1,51 
	2 
	3 
	1,74 
	1,86 
	16,77 
	17,88 
	0,03 
	
Б. Бетоны на
    природных
    пористых
    заполнителях

	  

	  

	  

	
3. Туфобетон 
	1800 
	0,84 
	0,64 
	7 
	10 
	0,87 
	0,99 
	11,38 
	12,79 
	0,090

4. 
	"      

	1600 
	0,84 
	0,52 
	7 
	10 
	0,70 
	0,81 
	9,62 
	10,91 
	0,11 
	
5.   
	"     
	1400 
	0,84 
	0,41 
	7 
	10 
	0,52 
	0,58 
	7,76 
	8,63 
	0,11

6. 
	"       
	1200 
	0,84 
	0,29 
	7 
	10 
	0,41 
	0,47 
	6,38 
	7,20 
	0,12

7. Пемзобетон 
	1600 
	0,84 
	0,52 
	4 
	6 
	0,62 
	0,68 
	8,54 
	9,30 
	0,075

8.  
	"      
	1400 
	0,84 
	0,42 
	4 
	6 
	0,49 
	0,54 
	7,10 
	7,76 
	0,083

9. 
	"       
	1200 
	0,84 
	0,34 
	4 
	6 
	0,40 
	0,43 
	5,94 
	6,41 
	0,098

10.  
	"     
	1000 
	0,84 
	0,26 
	4 
	6 
	0,30 
	0,34 
	4,69 
	5,20 
	0,11

11. 
	"      
	800 
	0,84 
	0,19 
	4 
	6 
	0,22 
	0,26 
	3,60 
	4,07 
	0,12

12. Бетон нa
      вулканическом
      шлаке 
	1600 
	0,84 
	0,52 
	7 
	10 
	0,64 
	0,70 
	9,20 
	10,14 
	0,075

	
13. То же 
	1400 
	0,84 
	0,41 
	7 
	10 
	0,52 
	0,58 
	7,76 
	8,63 
	0,083

14. 
	"     
	1200 
	0,84 

	0,33 
	7 
	10 
	0,41 
	0,47 
	6,38 
	7,20 
	0,090 
	
15. 
	"     
	1000 
	0,84 
	0,24 
	7 
	10 
	0,29 
	0,35 
	4,90 
	5,67 
	0,098

16.  
	"    
	800 
	0,84 

	0,20 
	7 
	10 
	0,23 
	0,29 
	3,90 
	4,61 
	0,11 
	
В. Бетоны на
    искусственных
    пористых
    заполнителях 

	  

	  

	  

	
17. Керамзито-
      бетон на ке-
      рамзитовом
      песке и ке-
      рамзитопено-
      бетон 
     
	1800 
	0,84 
	0,66 
	5 
	10 
	0,80 
	0,92 
	10,50 
	12,33 
	0,090 
	
18. То же 
	1600 
	0,84 
	0,58 
	5 
	10 
	0,67 
	0,79 
	9,06 
	10,77 
	0,090

19.   
	"   
	1400 
	0,84 
	0,47 
	5 
	10 
	0,56 
	0,65 
	7,75 
	9,14 
	0,098

20.   
	"   
	1200 
	0,84 
	0,36 
	5 
	10 
	0,44 
	0,52 
	6,36 
	7,57 
	0,11

21. 
	"     
	1000 
	0,84 
	0,27 
	5 
	10 
	0,33 
	0,41 
	5,03 
	6,13 
	0,14

22.  
	"    
	800 
	0,84 
	0,21 
	5 
	10 
	0,24 
	0,31 
	3,83 
	4,77 
	0,19

23.  
	"    
	600 
	0,84 
	0,16 
	5 
	10 
	0,20 
	0,26 
	3,03 
	3,78 
	0,26

24. 
	"     
	500 
	0,84 
	0,14 
	5 
	10 
	0,17 
	0,23 
	2,55 
	3,25 
	0,30

25. Керамзито-
      бетон на квар-
      цевом песке с
      поризацией 
	1200 
	0,84 
	0,41 
	4 
	8 
	0,52 
	0,58 
	6,77 
	7,72 
	0,075

	
26. То же 
	1000 
	0,84 
	0,33 
	4 
	8 
	0,41 
	0,47 
	5,49 
	6,35 
	0,075

27.  
	"   
	800 
	0,84 
	0,23 
	4 
	8 
	0,29 
	0,35 
	4,13 
	4,90 
	0,075

28. Керамзито-
      бетон на
      перлитовом
      песке 
	1000 
	0,84 
	0,28 
	9 
	13 
	0,35 
	0,41 
	5,57 
	6,43 
	0,15

	
29. То же 
	800 
	0,84 
	0,22 
	9 
	13 
	0,29 
	0,35 
	4,54 
	5,32 
	0,17

30. Шунгизито-
      бетон 
	1400 
	0,84 
	0,49 
	4 
	7 
	0,56 
	0,64 
	7,59 
	8,60 
	0,098

	
31. 
	"     
	1200 
	0,84 
	0,36 
	4 
	7 
	0,44 
	0,50 
	6,23 
	7,04 
	0,11

32.   
	"   
	1000 
	0,84 
	0,27 
	4 
	7 
	0,33 
	0,38 
	4,92 
	5,60 
	0,14

33. Перлито-
      бетон 
	1200 
	0,84 
	0,29 
	10 
	15 
	0,44 
	0,50 
	6,96 
	8,01 
	0,15

	
34. 
	"     
	1000 
	0,84 
	0,22 
	10 
	15 
	0,33 
	0,38 
	5,50 
	6,38 
	0,19

35. 
	"     
	800 
	0,84 
	0,16 
	10 
	15 
	0,27 
	0,33 
	4,45 
	5,32 
	0,26

36. 
	"     
	600 
	0,84 
	0,12 
	10 
	15 
	0,19 
	0,23 
	3,24 
	3,84 
	0,30

37. Шлакопемзо-
      бетон
      (термозито-
      бетон)
	1800 
	0,84 
	0,52 
	5 
	8 
	0,63 
	0,76 
	9,32 
	10,83 
	0,075

	
38. То же 
	1600 
	0,84 
	0,41 
	5 
	8 
	0,52 
	0,63 
	7,98 
	9,29 
	0,090

39.  
	"    
	1400 
	0,84 
	0,35 
	5 
	8 
	0,44 
	0,52 
	6,87 
	7,90 
	0,098

40. 
	"     
	1200 
	0,84 
	0,29 
	5 
	8 
	0,37 
	0,44 
	5,83 
	6,73 
	0,11

41.  
	"    
	1000 
	0,84 
	0,23 
	5 
	8 
	0,31 
	0,37 
	4,87 
	5,63 
	0,11

42. Шлакопемзо-
      пено- и шлако-
      пемзогазо-
      бетон 
	1600 
	0,84 
	0,47 
	8 
	11 
	0,63 
	0,70 
	9,29 
	10,31 
	0,09

	
43. То же 
	1400 
	0,84 
	0,35 
	8 
	11 
	0,52 
	0,58 
	7,90 
	8,78 
	0,098

44.  
	"    
	1200 
	0,84 
	0,29 
	8 
	11 
	0,41 
	0,47 
	6,49 
	7,31 
	0,11

45. 
	"     
	1000 
	0,84 
	0,23 
	8 
	11 
	0,35 
	0,41 
	5,48 
	6,24 
	0,11

46. 
	"     
	800 
	0,84 
	0,17 
	8 
	11 
	0,29 
	0,35 
	4,46 
	5,15 
	0,13

47. Бетон на до-
      менных гра-
      нулирован-
      ных шлаках 
	1800 
	0,84 
	0,58 
	5 
	8 
	0,70 
	0,81 
	9,82 
	11,18 
	0,083

	
48. То же 
	1600 
	0,84 
	0,47 
	5 
	8 
	0,58 
	0,64 
	8,43 
	9,37 
	0,09

49.  
	"    
	1400 
	0,84 
	0,41 
	5 
	8 
	0,52 
	0,58 
	7,46 
	8,34 
	0,098

50.  
	"    
	1200 
	0,84 
	0,35 
	5 
	8 
	0,47 
	0,52 
	6,57 
	7,31 
	0,11

51. Аглопорито-
      бетон и бето-
      ны на топлив-
      ных (котель-
      ных) шлаках 
	1800 
	0,84 
	0,70 
	5 
	8 
	0,85 
	0,93 
	10,82 
	11,98 
	0,075

	
52. То же 
	1600 
	0,84 
	0,58 
	5 
	8 
	0,72 
	0,78 
	9,39 
	10,34 
	0,083

53. 
	"     
	1400 
	0,84 
	0,47 
	5 
	8 
	0,59 
	0,65 
	7,92 
	8,83 
	0,09

54.  
	"    
	1200 
	0,84 
	0,35 
	5 
	8 
	0,48 
	0,54 
	6,64 
	7,45 
	0,11

55.   
	"   
	1000 
	0,84 
	0,29 
	5 
	8 
	0,38 
	0,44 
	5,39 
	6,14 
	0,14

56. Бетон  на
      зольном
      гравии 
	1400 
	0,84 
	0,47 
	5 
	8 
	0,52 
	0,58 
	7,46 
	8,34 
	0,09

	
57. То же 
	1200 
	0,84 
	0,35 
	5 
	8 
	0,41 
	0,47 
	6,14 
	6,95 
	0,11

58.  
	"    
	1000 
	0,84 
	0,24 
	5 
	8 
	0,30 
	0,35 
	4,79 
	5,48 
	0,12

59. Вермикулито-
      бетон 
	800 
	0,84 
	0,21 
	8 
	13 
	0,23 
	0,26 
	3,97 
	4,58 
	-

	
60.  
	"    
	600 
	0,84 
	0,14 
	8 
	13 
	0,16 
	0,17 
	2,87 
	3,21 
	0,15

61.  
	"    
	400 
	0,84 
	0,09 
	8 
	13 
	0,11 
	0,13 
	1,94 
	2,29 
	0,19

62. 
	"     
	300 
	0,84 
	0,08 
	8 
	13 
	0,09 
	0,11 
	1,52 
	1,83 
	0,23

Г. Бетоны
    ячеистые 

	  

	  

	  

63. Газо- и пено-
      бетон, газо- и
      пеносиликат 
	1000 
	0,84 
	0,29 
	10 
	15 
	0,41 
	0,47 
	6,13 
	7,09 
	0,11

	
64. То же 
	800 
	0,84 
	0,21 
	10 
	15 
	0,33 
	0,37 
	4,92 
	5,63 
	0,14

65.   
	"   
	600 
	0,84 
	0,14 
	8 
	12 
	0,22 
	0,26 
	3,36 
	3,91 
	0,17

66.    
	"  
	400 
	0,84 
	0,11 
	8 
	12 
	0,14 
	0,15 
	2,19 
	2,42 
	0,23

67.   
	"   
	300 
	0,84 
	0,08 
	8 
	12 
	0,11 
	0,13 
	1,68 
	1,95 
	0,26

68. Газо- и пено-
      золобетон 
	1200 
	0,84 
	0,29 
	15 
	22 
	0,52 
	0,58 
	8,17 
	9,46 
	0,075

	
69. То же 
	1000 
	0,84 
	0,23 
	15 
	22 
	0,44 
	0,50 
	6,86 
	8,01 
	0,098

70.  
	"    
	800 
	0,84 
	0,17 
	15 
	22 
	0,35 
	0,41 
	5,48 
	6,49 
	0,12

Д. Цементные,
    известковые
    и гипсовые
    растворы 

	  

	  

	  

	
71. Цементно-
      песчаный 
	1800 
	0,84 
	0,58 
	2 
	4 
	0,76 
	0,93 
	9,60 
	11,09 
	0,09

	
72. Сложный (пе-
      сок, известь,
      цемент)
	1700 
	0,84 
	0,52 
	2 
	4 
	0,70 
	0,87 
	8,95 
	10,42 
	0,098

	
73. Известково-
      песчаный 
	1600 
	0,84 
	0,47 
	2 
	4 
	0,70 
	0,81 
	8,69 
	9,76 
	0,12

	
74. Цементно-
      шлаковый 
     
	1400 
	0,84 
	0,41 
	2 
	4 
	0,52 
	0,64 
	7,00 
	8,11 
	0,11 
	
75.   
	"   
	1200 
	0,84 
	0,35 
	2 
	4 
	0,47 
	0,58 
	6,16 
	7,15 
	0,14

76. Цементно-
      перлитовый 
     
	1000 
	0,84 
	0,21 
	7 
	12 
	0,26 
	0,30 
	4,64 
	5,42 
	0,15 
	
77.   
	"   
	800 
	0,84 
	0,16 
	7 
	12 
	0,21 
	0,26 
	3,73 
	4,51 
	0,16

78. Гипсо-
      перлитовый 
     
	600 
	0,84 
	0,14 
	10 
	15 
	0,19 
	0,23 
	3,24 
	3,84 
	0,17 
	
79. Поризован-
      ный гипсо-
      перлитовый 
     
	500 
	0,84 
	0,12 
	6 
	10 
	0,15 
	0,19 
	2,44 
	2,95 
	0,43 
	
80. То же 
	400 
	0,84 
	0,09 
	6 
	10 
	0,13 
	0,15 
	2,03 
	2,35 
	0,53

81. Плиты из
      гипса 
     
	1200 
	0,84 
	0,35 
	4 
	6 
	0,41 
	0,47 
	6,01 
	6,70 
	0,098 
	
82. То же 
	1000 
	0,84 
	0,23 
	4 
	6 
	0,29 
	0,35 
	4,62 
	5,28 
	0,11

83. Листы гипсо-
      вые обшивоч-
      ные (сухая
      штукатурка)
     
	800 
	0,84 
	0,15 
	4 
	6 
	0,19 
	0,21 
	3,34 
	3,66 
	0,075 
	
II. Кирпичная
    кладка и
    облицовка
    природным
    камнем 

	  

	  

	  

	
А. Кирпичная
    кладка из
    сплошного
    кирпича 

	  

	  

	  

	
84. Глиняного
      обыкновен-
      ного
      (ГОСТ 530-80)
      на цементно-
      песчаном
      растворе 
     
	1800 
	0,88 
	0,56 
	1 
	2 
	0,70 
	0,81 
	9,20 
	10,12 
	0,11 
	
85. Глиняного
      обыкновен-
      ного на
      цементно-
      шлаковом
      растворе 
     
	1700 
	0,88 
	0,52 
	1,5 
	3 
	0,64 
	0,76 
	8,64 
	9,70 
	0,12 
	
86. Глиняного
      обыкновен-
      ного на
      цементно-
      перлитовом
      растворе 
     
	1600 
	0,88 
	0,47 
	2 
	4 
	0,58 
	0,70 
	8,08 
	9,23 
	0,15 
	
87. Силикатного
      (ГОСТ 379-79)
      на цементно-
      песчаном
      растворе
      
	1800 
	0,88 
	0,70 
	2 
	4 
	0,76 
	0,87 
	9,77 
	10,90 
	0,11 
	
88. Трепельного
      (ГОСТ 648-73)
      на цементно-
      песчаном
      растворе 
     
	1200 
	0,88 
	0,35 
	2 
	4 
	0,47 
	0,52 
	6,26 
	6,49 
	0,19 
	
89. То же 
	1000 
	0,88 
	0,29 
	2 
	4 
	0,41 
	0,47 
	5,35 
	5,96 
	0,23

90. Шлaкового
      на цементно-
      песчаном
      растворе 
     
	1500 
	0,88 
	0,52 
	1,5 
	3 
	0,64 
	0,70 
	8,12 
	8,76 
	0,11 
	
Б. Кирпичная
    кладка из
    кирпича ке-
    рамического
    и силикатного
    пустотного 

	  

	  

	  

	
91. Керамическо-
      го пустотного
      плотностью
      1400 кг/куб.м
      (брутто) на
      цементно-
      песчаном
      растворе 
     
	1600 
	0,88 
	0,47 
	1 
	2 
	0,58 
	0,64 
	7,91 
	8,48 
	0,14 
	
92. Керамическо-
      го пустотного
      плотностью
      1300 кг/куб.м
      (брутто) на
      цементно-
      песчаном
      растворе 
     
	1400 
	0,88 
	0,41 
	1 
	2 
	0,52 
	0,58 
	7,01 
	7,56 
	0,16 
	
93. Керамическо-
      го пустотного
      плотностью
      1000 кг/куб.м
      (брутто) на
      цементно-
      песчаном
      растворе 
     
	1200 
	0,88 
	0,35 
	1 
	2 
	0,47 
	0,52 
	6,16 
	6,62 
	0,17 
	
94. Силикатного
      одиннадцати-
      пустотного на
      цементно-
      песчаном
      растворе 
     
	1500 
	0,88 
	0,64 
	2 
	4 
	0,70 
	0,81 
	8,59 
	9,63 
	0,13 
	
95. Силикатного
      четырнадца-
      типустотного
      на цементно-
      песчаном
      растворе 
     
	1400 
	0,88 
	0,52 
	2 
	4 
	0,64 
	0,76 
	7,93 
	9,01 
	0,14 
	
В. Облицовка
     природным
     камнем 

	  

	  

	  

	
96. Гранит, гнейс
      и базальт 
	2800 
	0,88 
	3,49 
	0 
	0 
	3,49 
	3,49 
	25,04 
	25,04 
	0,008

	
97. Мрамор 
     
	2800 
	0,88 
	2,91 
	0 
	0 
	2,91 
	2,91 
	22,86 
	22,86 
	0,008 
	
98. Известняк 
     
	2000 
	0,88 
	0,93 
	2 
	3 
	1,16 
	1,28 
	12,77 
	13,70 
	0,06 
	
99.   
	"    
	1800 
	0,88 
	0,70 
	2 
	3 
	0,93 
	1,05 
	10,85 
	11,77 
	0,075

100. 
	"    
	1600 
	0,88 
	0,58 
	2 
	3 
	0,73 
	0,81 
	9,06 
	9,75 
	0,09

101. 
	"    
	1400 
	0,88 
	0,49 
	2 
	3 
	0,56 
	0,58 
	7,42 
	7,72 
	0,11

102. Туф 
	2000 
	0,88 
	0,76 
	3 
	5 
	0,93 
	1,05 
	11,68 
	12,92 
	0,075

103.   
	"  
	1800 
	0,88 
	0,56 
	3 
	5 
	0,70 
	0,81 
	9,61 
	10,76 
	0,083

104.   
	"  
	1600 
	0,88 
	0,41 
	3 
	5 
	0,52 
	0,64 
	7,81 
	9,02 
	0,09

105.     
	"  
	1400 
	0,88 
	0,33 
	3 
	5 
	0,43 
	0,52 
	6,64 
	7,60 
	0,098

106.   
	"  
	1200 
	0,88 
	0,27 
	3 
	5 
	0,35 
	0,41 
	5,55 
	6,25 
	0,11

107.  
	"   
	1000 
	0,88 
	0,21 
	3 
	5 
	0,24 
	0,29 
	4,20 
	4,80 
	0,11

III. Дерево, изде-
    лия из него и
    других природ-
    ных органичес-
    ких материалов 

	  

	  

	  

	
108. Сосна и ель
         поперек
         волокон
         (ГОСТ
         8486-66**,
         ГОСТ
         9463-72*)
     
	500 
	2,30 
	0,09 
	15 
	20 
	0,14 
	0,18 
	3,87 
	4,54 
	0,06 
	
109. Сосна и ель
         вдоль воло-
         кон 
     
	500 
	2,30 
	0,18 
	15 
	20 
	0,29 
	0,35 
	5,56 
	6,33 
	0,32

	
110. Дуб поперек
         волокон
         (ГОСТ
         9462-71*,
         ГОСТ
         2695-83)
     
	700 
	2,30 
	0,10 
	10 
	15 
	0,18 
	0,23 
	5,00 
	5,86 
	0,05 
	
111. Дуб вдоль
         волокон 
     
	700 
	2,30 
	0,23 
	10 
	15 
	0,35 
	0,41 
	6,9 
	7,83 
	0,30 
	
112. Фанера
         клееная
         (ГОСТ
         3916-69)
     
	600 
	2,30 
	0,12 
	10 
	13 
	0,15 
	0,18 
	4,22 
	4,73 
	0,02 
	
113. Картон обли-
         цовочный 
     
	1000 
	2,30 
	0,18 
	5 
	10 
	0,21 
	0,23 
	6,20 
	6,75 
	0,06 
	
114. Картон строи-
         тельный мно-
         гослойный
         (ГОСТ
         4408-75*)
     
	650 
	2,30 
	0,13 
	6 
	12 
	0,15 
	0,18 
	4,26 
	4,89 
	0,083 
	
115. Плиты дре-
         весно-волок-
         нистые и дре-
         весно-стру-
         жечные
         (ГОСТ
         4598-74*,
         ГОСТ
         10632-77*)
     
	1000 
	2,30 
	0,15 
	10 
	12 
	0,23 
	0,29 
	6,75 
	7,70 
	0,12 
	
116. То же 
	800 
	2,30 
	0,13 
	10 
	12 
	0,19 
	0,23 
	5,49 
	6,13 
	0,12

117. Плиты дре-
         весно-волок-
         нистые и дре-
         весно-стру-
         жечные
         (ГОСТ
         4598-74*,
         ГОСТ
         10632-77*)
          
	600 
	2,30 
	0,11 
	10 
	12 
	0,13 
	0,16 
	3,93 
	4,43 
	0,13 
	
118. То же     
	400 
	2,30 
	0,08 
	10 
	12 
	0,11 
	0,13 
	2,95 
	3,26 
	0,19

119. 
	"    
	200 
	2,30 
	0,06 
	10 
	12 
	0,07 
	0,08 
	1,67 
	1,81 
	0,24

120. Плиты фибро-
         литовые
         (ГОСТ
         8928-81)
         и арболит
         (ГОСТ
         19222-84)
         на портланд-
         цементе 
     
	800 
	2,30 
	0,16 
	10 
	15 
	0,24 
	0,30 
	6,17 
	7,16 
	0,11 
	
121. То же 
	600 
	2,30 
	0,12 
	10 
	15 
	0,18 
	0,23 
	4,63 
	5,43 
	0,11

122. 
	"    
	400 
	2,30 
	0,08 
	10 
	15 
	0,13 
	0,16 
	3,21 
	3,70 
	0,26

123.   
	"  
	300 
	2,30 
	0,07 
	10 
	15 
	0,11 
	0,14 
	2,56 
	2,99 
	0,30

124. Плиты камы-
         шитовые 
     
	300 
	2,30 
	0,07 
	10 
	15 
	0,09 
	0,14 
	2,31 
	2,99 
	0,45 
	
125. То же 
	200 
	2,30 
	0,06 
	10 
	15 
	0,07 
	0,09 
	1,67 
	1,96 
	0,49

126. Плиты торфя-
         ные тепло-
         изоляцион-
         ные
         (ГОСТ
         4861-74)
     
	300 
	2,30 
	0,064 
	15 
	20 
	0,07 
	0,08 
	2,12 
	2,34 
	0,19 
	
127. То же 
	200 
	2,30 
	0,052 
	15 
	20 
	0,06 
	0,064 
	1,60 
	1,71 
	0,49

128. Пакля 
	150 
	2,30 
	0,05 
	7 
	12 
	0,06 
	0,07 
	1,30 
	1,47 
	0,49

IV. Теплоизоля-
     ционные ма-
     териалы 

	  

	  

	  

	
А. Минераловат-
    ные и стекло-
    волокнистые 

	  

	  

	  

	
129. Маты мине-
         раловатные
         прошивные
         (ГОСТ
         21880-76)
         и на синте-
         тическом
         связующем
         (ГОСТ
         9573-82)
     
	125 
	0,84 
	0,056 
	2 
	5 
	0,064 
	0,07 
	0,73 
	0,82 
	0,30 
	
130. То же 
	75 
	0,84 
	0,052 
	2 
	5 
	0,06 
	0,064 
	0,55 
	0,61 
	0,49

131.  
	"   
	50 
	0,84 
	0,048 
	2 
	5 
	0,052 
	0,06 
	0,42 
	0,48 
	0,53

132. Плиты мяг-
         кие, полу-
         жесткие и
         жесткие ми-
         нераловат-
         ные на син-
         тетическом
         и битумном
         связующих
         (ГОСТ
         9573-82,
         ГОСТ
         10140-80,
         ГОСТ
         12394-66)
     
	350 
	0,84 
	0,091 
	2 
	5 
	0,09 
	0,11 
	1,46 
	1,72 
	0,38 
	
133. То же 
	300 
	0,84 
	0,084 
	2 
	5 
	0,087 
	0,09 
	1,32 
	1,44 
	0,41

134.  
	"   
	200 
	0,84 
	0,070 
	2 
	5 
	0,076 
	0,08 
	1,01 
	1,11 
	0,49

135.  
	"   
	100 
	0,84 
	0,056 
	2 
	5 
	0,06 
	0,07 
	0,64 
	0,73 
	0,56

136. 
	"    
	50 
	0,84 
	0,048 
	2 
	5 
	0,052 
	0,06 
	0,42 
	0,48 
	0,60

137. Плиты мине-
         раловатные
         повышенной
         жесткости на
         органофос-
         фатном свя-
         зующем (ТУ
         21-РСФСР-
         3-72-76)
     
	200 
	0,84 
	0,064 
	1 
	2 
	0,07 
	0,076 
	0,94 
	1,01 
	0,45 
	
138. Плиты полу-
         жесткие ми-
         нераловат-
         ные на крах-
         мальном
         связующем
         (ТУ
         400-1-61-74
         Мосгорис-
         полкома)
     
	200 
	0,84 
	0,07 
	2 
	5 
	0,076 
	0,08 
	1,01 
	1,11 
	0,38 
	
139. То же 
	125 
	0,84 
	0,056 
	2 
	5 
	0,06 
	0,064 
	0,70 
	0,78 
	0,38

140. Плиты из
         стеклянного
         штапельного
         волокна на
         синтетичес-
         ком связую-
         щем
         (ГОСТ
         10499-78)
     
	50 
	0,84 
	0,056 
	2 
	5 
	0,06 
	0,064 
	0,44 
	0,50 
	0,60 
	
141. Маты и поло-
         сы из стек-
         лянного во-
         локна про-
         шивные (ТУ
         21-23-72-75)
     
	150 
	0,84 
	0,061 
	2 
	5 
	0,064 
	0,07 
	0,80 
	0,90 
	0,53 
	
Б. Полимерные 

	  

	  

	  

	
142. Пенополи-
         стирол (ТУ
        6-05-11-78-78)
     
	150 
	1,34 
	0,05 
	1 
	5 
	0,052 
	0,06 
	0,89 
	0,99 
	0,05 
	
143. То же 
	100 
	1,34 
	0,041 
	2 
	10 
	0,041 
	0,052 
	0,65 
	0,82 
	0,05

144. Пенополи-
         стирол
         (ГОСТ
         15588-70*)
     
	40 
	1,34 
	0,038 
	2 
	10 
	0,041 
	0,05 
	0,41 
	0,49 
	0,05 
	
145. Пенопласт
         ПХВ-1 (ТУ
         6-05-1179-75)
         и ПВ-1 (ТУ
         6-05-1158-78)
     
	125 
	1,26 
	0,052 
	2 
	10 
	0,06 
	0,064 
	0,86 
	0,99 
	0,23 
	
146. То же 
	100
и
менее

	1,26 
	0,041 
	2 
	10 
	0,05 
	0,052 
	0,68 
	0,80 
	0,23

147. Пенополи-
         уретан
         (ТУ В-56-70,
        ТУ 67-98-75,
        ТУ 67-87-75)
     
	80 
	1,47 
	0,041 
	2 
	5 
	0,05 
	0,05 
	0,67 
	0,70 
	0,05 
	
148. То же 
	60 
	1,47 
	0,035 
	2 
	5 
	0,041 
	0,041 
	0,53 
	0,55 
	0,05

149. 
     
	"    
	40 
	1,47 
	0,029 
	2 
	5 
	0,04 
	0,04 
	0,40 
	0,42 
	0,05

150. Плиты из
         резольно-
         фенол-
         формальде-
         гидного пено-
         пласта
         (ГОСТ
         20916-75)
     
	100 
	1,68 
	0,047 
	5 
	20 
	0,052 
	0,076 
	0,85 
	1,18 
	0,15 
	
151. То же 
	75 
	1,68 
	0,043 
	5 
	20 
	0,05 
	0,07 
	0,72 
	0,98 
	0,23

152. 
	"    
	50 
	1,68 
	0,041 
	5 
	20 
	0,05 
	0,064 
	0,59 
	0,77 
	0,23

153.  
	"   
	40 
	1,68 
	0,038 
	5 
	20 
	0,041 
	0,06 
	0,48 
	0,66 
	0,23

154. Перлито-
         пластбетон
         (ТУ
         480-1-145-74)
     
	200 
	1,05 
	0,041 
	2 
	3 
	0,052 
	0,06 
	0,93 
	1,01 
	0,008 
	
155. То же 
	100 
	1,05 
	0,035 
	2 
	3 
	0,041 
	0,05 
	0,58 
	0,66 
	0,008

156. Перлитофоc-
         фогелевые
         изделия
         (ГОСТ
         21500-76)
     
	300 
	1,05 
	0,076 
	3 
	12 
	0,08 
	0,12 
	1,43 
	2,02 
	0,20 
	
157. То же 
	200 
	1,05 
	0,064 
	3 
	12 
	0,07 
	0,09 
	1,10 
	1,43 
	0,23

В. Засыпки 

	  

	  

	  

	
158. Гравий ке-
         рамзитовый
         (ГОСТ
         9759-83)
     
	800 
	0,84 
	0,18 
	2 
	3 
	0,21 
	0,23 
	3,36 
	3,60 
	0,21 
	
159. То же 
	600 
	0,84 
	0,14 
	2 
	3 
	0,17 
	0,20 
	2,62 
	2,91 
	0,23

160.  
	"   
	400 
	0,84 
	0,12 
	2 
	3 
	0,13 
	0,14 
	1,87 
	1,99 
	0,24

161. 
	"    
	300 
	0,84 
	0,108 
	2 
	3 
	0,12 
	0,13 
	1,56 
	1,66 
	0,25

162.  
	"   
	200 
	0,84 
	0,099 
	2 
	3 
	0,11 
	0,12 
	1,22 
	1,30 
	0,26

163. Гравий шун-
         гизитовый
         (ГОСТ
         19345-83)
     
	800 
	0,84 
	0,16 
	2 
	4 
	0,20 
	0,23 
	3,28 
	3,68 
	0,21 
	
164. То же 
	600 
	0,84 
	0,13 
	2 
	4 
	0,16 
	0,20 
	2,54 
	2,97 
	0,22

165.  
	"   
	400 
	0,84 
	0,11 
	2 
	4 
	0,13 
	0,14 
	1,87 
	2,03 
	0,23

166. Щебень из
         доменного
        шлака
        (ГОСТ
        5578-76),
        шлаковой
        пемзы
        (ГОСТ
        9760-75)
        и аглопорита
        (ГОСТ 
        11991-83)
     
	800 
	0,84 
	0,18 
	2 
	3 
	0,21 
	0,26 
	3,36 
	3,83 
	0,21 
	
167. То же 
	600 
	0,84 
	0,15 
	2 
	3 
	0,18 
	0,21 
	2,70 
	2,98 
	0,23

168.  
	"   
	400 
	0,84 
	1,122 
	2 
	3 
	0,14 
	0,16 
	1,94 
	2,12 
	0,24

169. Щебень и
         песок из
         перлита
         вспученного
         (ГОСТ
         10832-83)
     
	600 
	0,84 
	0,11 
	1 
	2 
	0,111 
	0,12 
	2,07 
	2,20 
	0,26 
	
170. То же 
	400 
	0,84 
	0,076 
	1 
	2 
	0,087 
	0,09 
	1,50 
	1,56 
	0,30

171.  
	"   
	200 
	0,84 
	0,064 
	1 
	2 
	0,076 
	0,08 
	0,99 
	1,04 
	0,34

172. Вермикулит
         вспученный
         (ГОСТ
         12865-67)
     
	200 
	0,84 
	0,076 
	1 
	3 
	0,09 
	0,11 
	1,08 
	1,24 
	0,23 
	
173. То же 
	100 
	0,84 
	0,064 
	1 
	3 
	0,076 
	0,08 
	0,70 
	0,75 
	0,30

174. Песок для
         строитель-
         ных работ
         (ГОСТ
         8736-77*)
     
	1600 
	0,84 
	0,35 
	1 
	2 
	0,47 
	0,58 
	6,95 
	7,91 
	0,17 
	
Г. Пеностекло
    или газостекло 

	  

	  

	  

	
175. Пеностекло
         или газо-
         стекло (ТУ
      21-БССР-86-73)
     
	400 
	0,84 
	0,11 
	1 
	2 
	0,12 
	0,14 
	1,76 
	1,94 
	0,02 
	
176. То же 
	300 
	0,84 
	0,09 
	1 
	2 
	0,11 
	0,12 
	1,46 
	1,56 
	0,02

177.   
	"  
	200 
	0,84 
	0,07 
	1 
	2 
	0,08 
	0,09 
	1,01 
	1,10 
	0,03

V. Материалы
    кровельные,
    гидроизоляци-
    онные, обли-
    цовочные и
    рулонные по-
    крытия для
    полов 

	  

	  

	  

	
А. Асбестоцемент-
    ные 

	  

	  

	  

	
178. Листы асбес-
         тоцементные
         плоские
         (ГОСТ
         18124-75*)
     
	1800 
	0,84 
	0,35 
	2 
	3 
	0,47 
	0,52 
	7,55 
	8,12 
	0,03 
	
179. То же 
	1600 
	0,84 
	0,23 
	2 
	3 
	0,35 
	0,41 
	6,14 
	6,80 
	0,03

Б. Битумные 

	  

	  

	  

	
180. Битумы неф-
         тяные строи-
         тельные и
         кровельные
         (ГОСТ 
         6617-76*,
         ГОСТ
         9548-74*)
     
	1400 
	1,68 
	0,27 
	0 
	0 
	0,27 
	0,27 
	6,80 
	6,80 
	0,008 
	
181. То же 
	1200 
	1,68 
	0,22 
	0 
	0 
	0,22 
	0,22 
	5,69 
	5,69 
	0,008

182. 
	"    
	1000 
	1,68 
	0,17 
	0 
	0 
	0,17 
	0,17 
	4,56 
	4,56 
	0,008

183. Асфальто-
         бетон
         (ГОСТ
         9128-84)
     
	2100 
	1,68 
	1,05 
	0 
	0 
	1,05 
	1,05 
	16,43 
	16,43 
	0,008 
	
184. Изделия из
         вспученного
         перлита
         на битумном
         связующем
         (ГОСТ
         16136-80)
     
	400 
	1,68 
	0,111 
	1 
	2 
	0,12 
	0,13 
	2,45 
	2,59 
	0,04 
	
185. То же 
     
	300 
	1,68 
	0,087 
	1 
	2 
	0,09 
	0,099 
	1,84 
	1,95 
	0,04 
	
186. Рубероид
         (ГОСТ
         10923-82),
         пергамин
         (ГОСТ
         2697-83),
         толь
         (ГОСТ
         10999-76*)
     
	600 
	1,68 
	0,17 
	0 
	0 
	0,17 
	0,17 
	3,53 
	3,53 
	См.
прил.
11*
	
В. Линолеумы

	  

	  

	  

	
187. Линолеум
         поливинил-
         хлоридный
         многослой-
         ный
         (ГОСТ
         14632-79)
     
	1800 
	1,47 
	0,38 
	0 
	0 
	0,38 
	0,38 
	8,56 
	8,56 
	0,002 
	
188. То же 
     
	1600 
	1,47 
	0,33 
	0 
	0 
	0,33 
	0,33 
	7,52 
	7,52 
	0,002

189. Линолеум
         поливинил-
         хлоридный
         на тканевой
         подоснове
         (ГОСТ
         7251-77)
     
	1800 
	1,47 
	0,35 
	0 
	0 
	0,35 
	0,35 
	8,22 
	8,22 
	0,002 
	
190. То же 
	1600 
	1,47 
	0,29 
	0 
	0 
	0,29 
	0,29 
	7,05 
	7,05 
	0,002

191.   
	"  
	1400 
	1,47 
	0,23 
	0 
	0 
	0,23 
	0,23 
	5,87 
	5,87 
	0,002

VI. Металлы и
     стекло 

	  

	  

	  

	
192. Сталь
         стержневая
         арматурная
         (ГОСТ
         10884-81)
     
	7850 
	0,482 
	58 
	0 
	0 
	58 
	58 
	126,5 
	126,5 
	0 
	
193. Чугун 
	7200 
	0,482 
	50 
	0 
	0 
	50 
	50 
	112,5 
	112,5 
	0

194. Алюминий
         (ГОСТ
         22233-83)
     
	2600 
	0,84 
	221 
	0 
	0 
	221 
	221 
	187,6 
	187,6 
	0 
	
195. Медь
         (ГОСТ
         859-78*)
     
	8500 
	0,42 
	407 
	0 
	0 
	407 
	407 
	326 
	326 
	0 
	
196. Стекло окон-
         ное
         (ГОСТ
         111-78)
	2500 
	0,84 
	0,76 
	0 
	0 
	0,76 
	0,76 
	10,79 
	10,79 
	0 

	
Примечания: 1. Расчетные значения коэффициента теплоусвоения (при периоде 24 ч) материала 
	
в конструкции вычислены по формуле 
		, где 
		
принимают по соответствующим графам настоящего приложения.

2. Характеристики материалов в сухом состоянии приведены при массовом отношении влаги в материале w, %, равном нулю.

     
     
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
ЗАМКНУТЫХ ВОЗДУШНЫХ ПРОСЛОЕК

	Термическое сопротивление замкнутой воздушной
прослойки Rв.п, кв.м·°С/Вт 
	
Толщина
воздушной
прослойки,
м 
	горизонтальной
при потоке тепла 
снизу вверх
и вертикальной 
	горизонтальной
при потоке тепла
сверху вниз 

	при температуре воздуха в прослойке 

	положи-
тельной 
	отрица-
тельной 
	положи-
тельной 
	отрица-
тельной 
	
0,01 
	0,13 
	0,15 
	0,14 
	0,15 
	
0,02 
	0,14 
	0,15 
	0,15 
	0,19 
	
0,03 
	0,14 
	0,16 
	0,16 
	0,21 
	
0,05 
	0,14 
	0,17 
	0,17 
	0,22 
	
0,1 
	0,15 
	0,18 
	0,18 
	0,23 
	
0,15 
	0,15 
	0,18 
	0,19 
	0,24 
	
0,2-0,3 
	0,15 
	0,19 
	0,19 
	0,24 

	
Примечание. При оклейке одной или обеих поверхностей воздушной прослойки алюминиевой фольгой термическое сопротивление следует увеличивать в 2 раза.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5*

СХЕМЫ ТЕПЛОПРОВОДНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ
В ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6*(К)
(Справочное)

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ
ОКОН, БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ И ФОНАРЕЙ 

Заполнение светового проема 
	Приведенное сопротивление 
теплопередаче 

	     в деревянных или 
ПВХ переплетах 
	в алюминиевых
переплетах 
	
1. Двойное остекление в спаренных переплетах 
	0,4 
	-

2. Двойное остекление в раздельных переплетах 
	0,44 
	0,34*

3. Блоки стеклянные пустотные (с шириной швов 6 мм)
	0,31 (без переплета)

размером: 194х194х98 
	0,33 (без переплета)
	
244х244х98 

	
4. Профильное стекло коробчатого сечения 
	0,31 (без переплета)

5. Двойное из органического стекла для зенитных фонарей 
	0,36 
	-

6. Тройное из органического стекла для зенитных фонарей 
	0,52 
	-

7. Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах 
	0,55 
	0,46 

8. Однокамерный стеклопакет:

	  
	
из обычного стекла 
	0,38 
	0,34 

из стекла с твердым селективным покрытием 
	0,51 
	0,43 

из стекла с мягким селективным покрытием 
	0,56 
	0,47 

9. Двухкамерный стеклопакет:

	  
	
из обычного стекла (с межстекольным расстоянием 6 мм)
	0,51 
	0,43 

из обычного стекла (с межстекольным расстоянием 12 мм)
	0,54 
	0,45 

из стекла с твердым селективным покрытием 
	0,58 
	0,48 

из стекла с мягким селективным покрытием 
	0,68 
	0,52 

из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном 
     
	0,65 
	0,53 
	
10. Обычное стекло и однокамерный стеклопакет в раздельных переплетах:

	  
	
из обычного стекла 
	0,56 
	-

из стекла с твердым селективным покрытием 
	0,65 
	-

из стекла с мягким селективным покрытием 
	0,72 
	-

из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном 
     
	0,69 
	-
	
11. Обычное стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах:

	  
	
из обычного стекла 
	0,68 
	-

из стекла с твердым селективным покрытием 
	0,74 
	-

из стекла с мягким селективным покрытием 
	0,81 
	-

из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном 
     
	0,82 
	-
	
12. Два однокамерных стеклопакета в спаренных переплетах 
     
	0,7 
	-
	
13. Два однокамерных стеклопакета в раздельных переплетах 
     
	0,74 
	-
	
14. Четырехслойное остекление в двух спаренных переплетах 
	0,8 
	-
	
_________     
* в стальных переплетах 
	
Примечания:
	
1. К мягким селективным покрытиям стекол относят покрытия с коэффициентом излучения менее 0,15, к твердым - более 0,25.

2. Значения приведенных сопротивлений теплопередаче заполнений световых проемов даны для случаев, когда отношение площади остекления к площади заполнения светового проема равно 0,75.

Значения приведенных сопротивлений теплопередаче, указанные в таблице, допускается применять в качестве расчетных в случае отсутствия таких значений в стандартах или технических условиях на конкуренции или не подтвержденных результатами испытаний.

3. Температура внутренней поверхности конструктивных элементов окон зданий (кроме производственных) должна быть не ниже 3°С при расчетной температуре наружного воздуха.

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОГЛОЩЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ
МАТЕРИАЛОМ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ

Материал наружной поверхности
ограждающей конструкции 
	Коэффициент
поглощения
солнечной
радиации 

1.
	Алюминий 
	0,5 
	
2.
	Асбестоцементные листы 
	0,65 
	
3.
	Асфальтобетон 
	0,9 
	
4.
	Бетоны 
	0,7 
	
5.
	Дерево неокрашенное 
	0,6 
	
6.
	Защитный слой рулонной кровли из светлого гравия 
	0,65 
	
7.
	Кирпич глиняный красный 
	0,7 
	
8.
	Кирпич силикатный 
	0,6 
	
9.
	Облицовка природным камнем белым 
	0,45 
	
10.
	Окраска силикатная темно-серая 
	0,7 
	
11.
	Окраска известковая белая 
	0,3 
	
12.
	Плитка облицовочная керамическая 
	0,8 
	
13.
	Плитка облицовочная стеклянная синяя 
	0,6 
	
14.
	Плитка облицовочная белая или палевая 
	0,45 
	
15.
	Рубероид с песчаной посыпкой 
	0,9 
	
16.
	Сталь листовая, окрашенная белой краской 
	0,45 
	
17.
	Сталь листовая, окрашенная темно-красной краской 
	0,8 
	
18.
	Сталь листовая, окрашенная зеленой краской 
	0,6 
	
19.
	Сталь кровельная оцинкованная 
	0,65 
	
20.
	Стекло облицовочное 
	0,7 
	
21.
	Штукатурка известковая темно-серая или терракотовая 
	0,7 
	
22.
	Штукатурка цементная светло-голубая 
	0,3 
	
23.
	Штукатурка цементная темно-зеленая 
	0,6 
	
24.
	Штукатурка цементная кремовая 
	0,4 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛОПРОПУСКАНИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ
 УСТРОЙСТВ

Солнцезащитные устройства 
	Коэффициент
теплопропускания
солнцезащитных
устройств 

А. Наружные 

	
1.
	Штора или маркиза из светлой ткани 
	0,15 
	
2.
	Штора или маркиза из темной ткани 
	0,20 
	
3.
	Ставни-жалюзи с деревянными пластинами 
	0,10/0,15 
	
4.
	Шторы-жалюзи с металлическими пластинами 

	0,15/0,20 
	
Б. Межстекольные (непроветриваемые)

	
5.
	Шторы-жалюзи с металлическими пластинами 
	0,30/0,35 
	
6.
	Штора из светлой ткани 
	0,25 
	
7.
	Штора из темной ткани 

	0,40 
	
В. Внутренние 

	
8.
	Шторы-жалюзи с металлическими пластинами 
	0,60/0,70 
	
9.
	Штора из светлой ткани 
	0,40 
	
10.
	Штора из темной ткани 
	0,80 

	
Примечания:  1. Коэффициенты теплопропускания даны дробью: до черты - для солнцезащитных устройств с пластинами под углом 45°, после черты - под углом 90° к плоскости проема.

2. Коэффициенты теплопропускания межстекольных солнцезащитных устройств с проветриваемым межстекольным пространством следует принимать в 2 раза меньше.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9*

СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ МАТЕРИАЛОВ
И КОНСТРУКЦИЙ

Материалы и конструкции 
	Толщина
слоя,
мм 
	Сопротивление
воздухо-
проницанию
Rи, кв.м·ч·Па/кг 
	
1.
	Бетон сплошной (без швов)
	100 
	19620

2.
	Газосиликат сплошной (без швов)
	140 
	21

3.
	Известняк-ракушечник 
	500 
	6

4.
	Картон строительный (без швов)
	1,3 
	64

5.
	Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной в 1 кирпич и более 
	250
и более 
	18

	
6.
	Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной в полкирпича 

	120 
	2

	
7.
	Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-шлаковом растворе толщиной в 1 кирпич и более 
	250
и более 
	9

	
8.
	Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-шлаковом растворе толщиной в полкирпича 
	120 
	1

	
9.
	Кладка кирпича керамического пустотного на цементно-песчаном растворе толщиной в полкирпича 

	-
	2

	
10.
	Кладка из легкобетонных камней на цементно-песчаном растворе 
	400 
	13

	
11.
	Кладка из легкобетонных камней на цементно-шлаковом растворе 
	400 
	1

	
12.
	Листы асбестоцементные с заделкой швов

	6 
	196 
	
13.
	Обои бумажные обычные 
	-
	20

14.
	Обшивка из обрезных досок, соединенных впритык или вчетверть 
	20-25 
	0,1

	
15.
	Обшивка из обрезных досок, соединенных в шпунт 
	20-25 
	1,5

16.
	Обшивка из досок двойная с прокладкой между обшивками строительной бумаги 

	50 
	98 

	
17.
	Обшивка из фибролита или из древесно-волокнистых бесцементных мягких плит с заделкой швов 
	15-70 
	2,5

	
18.
	Обшивка из фибролита или из древесно-волокнистых бесцементных мягких плит без заделки швов 
	15-70 
	0,5

	
19.
	Обшивка из жестких древесно-волокнистых листов с заделкой швов 
	10 
	3,3

	
20.
	Обшивка из гипсовой сухой штукатурки с заделкой швов 

	10 
	20

21.
	Пенобетон автоклавный (без швов)
	100 
	1960

22.
	Пенобетон неавтоклавный 
	100 
	196

23.
	Пенополистирол 
	50-100 
	79

24.
	Пеностекло сплошное (без швов)
	120 
	Воздухоне-
проницаемо

25.
	Плиты минераловатные жесткие 
	50 
	2

26.
	Рубероид 
	1,5 
	Воздухоне-
проницаем

27.
	Толь 
	1,5 
	490

28.
	Фанера клееная (без швов)
	3-4 
	2940

29.
	Шлакобетон сплошной (без швов)
	100 
	14

30.
	Штукатурка цементно-песчаным раствором по каменной или кирпичной кладке 

	15 
	373

	
31.
	Штукатурка известковая по каменной или кирпичной кладке 
	15 
	142

	
32.
	Штукатурка известково-гипсовая по дереву (по драни)
	20 
	17

33.
	Керамзитобетон плотностью 900 кг/куб.м 
	250-400 
	13-17

34.
	То же, 1000 кг/куб.м 
	250-400 
	53-80

35.
	То же, 1100-1300 кг/куб.м 
	250-450 
	390-590

36.
	Шлакопемзобетон плотностью 1500 кг/куб.м 
	250-400 
	0,3 

	
Примечания: 1. Для кладок из кирпича и камней с расшивкой швов на наружной поверхности приведенное в настоящем приложении сопротивление воздухопроницанию следует увеличивать на 20 кв.м·ч·Па/кг.

2. Сопротивление воздухопроницанию воздушных прослоек и слоев ограждающих конструкций из сыпучих (шлака, керамзита, пемзы и т.п.), рыхлых и волокнистых (минеральной ваты, соломы, стружки и т.п.) материалов следует принимать равным нулю независимо от толщины слоя.

3. Для материалов и конструкций, не указанных в настоящем приложении, сопротивление воздухопроницанию следует определять экспериментально.

(К) ПРИЛОЖЕНИЕ 10* исключено.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11*

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ТОНКИХ СЛОЕВ ПАРОИЗОЛЯЦИИ

Материал 
	Толщина
слоя, мм 
	Сопротивление
паропроницанию
Rп, кв.м·ч·Па/мг 
	
1.
	Картон обыкновенный

	1,3 
	0,016 
	
2.
	Листы асбестоцементные

	6 
	0,3 
	
3.
	Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)

	10 
	0,12 
	
4.
	Листы древесно-волокнистые жесткие 
	10 
	0,11

5.
	Листы древесно-волокнистые мягкие 
	12,5 
	0,05

6.
	Окраска горячим битумом за один раз 
	2 
	0,3

7.
	Окраска горячим битумом за два раза 
	4 
	0,48

8.
	Окраска масляная за два раза с предварительной шпатлевкой и грунтовкой 
	-
	0,64

	
9.
	Окраска эмалевой краской 
	-
	0,48

10.
	Покрытие изольной мастикой за один раз 

	2 
	0,60

11.
	Покрытие битумно-кукерсольной мастикой за один раз 

	1 
	0,64

	
12.
	Покрытие битумно-кукерсольной мастикой за два раза 

	2 
	1,1

	
13.
	Пергамин кровельный 
	0,4 
	0,33

14.
	Полиэтиленовая пленка 
	0,16 
	7,3

15.
	Рубероид 
	1,5 
	1,1

16.
	Толь кровельный 
	1,9 
	0,4

17.
	Фанера клееная трехслойная 
	3 
	0,15 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12*. Исключено.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13*
Справочное

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНОСТИ  r
ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН

1. Коэффициент r для участков трехслойных бетонных конструкций с ребрами и теплоизоляционными вкладышами следует вычислять по формуле

	(1)

где  
	  
	- коэффициент, учитывающий относительную площадь ребер в конструкции, следует принимать
  по табл. 1 прил. 13*;

  
	  
	- коэффициент, учитывающий плотность материала ребер конструкции, - по табл. 2 прил. 13*.

     Таблица 1

кв.м·°С/Вт 
	0,25 
	0,15 
	0,05 
	
3,0 
	0,5 
	0,56 
	0,79 
	
2,1 
	0,67 
	0,73 
	0,83 
	
1,7 
	0,76 
	0,80 
	0,86 
	
1.4 
	0,83 
	0,85 
	0,87 

	
Обозначения, принятые в табл. 1:

	- площадь ребер в конструкции, кв.м;

	- площадь конструкции (без учета площади оконных и дверных
проемов), кв.м.

Таблица 2

Плотность
материала 
кг/куб.м 
	
1000 
	
1200 
	
1400 
	
1600 
	
2400 
	
	1,0 
	1,0 
	0,9 
	0,8 
	0,6 

	
Примечание. Для трехслойных конструкций толщиной менее 0,3 м коэффициент r следует умножать на 0,9.

2. Коэффициент r для участков ограждающих конструкций из панелей с гибкими металлическими связями в сочетании с утеплителем из минеральных волокон или вспененных пластмасс допускается принимать по табл. 3 прил. 13* с уточнением по фактическим значениям.

Таблица 3

Конструктивные слои 
	Коэффициент r при расстоянии между гибкими связями а, м 

	0,6 
	0,8 
	1,0 
	1,2 

	плотность материала 
	Диаметр стержня гибкой связи d, мм 
	
материал 
	кг/куб.м 
	8 
	12 
	8 
	12 
	8 
	12 
	8 
	12 
	
Керамзи-
	1000 
	0,95 
	0,91 
	0,96 
	0,94 
	0,97 
	0,96 
	0,98 
	0,96 
	
тобетон 
	1200 
	0,93 
	0,89 
	0,95 
	0,92 
	0,96 
	0,94 
	0,97 
	0,95 

	1400 
	0,91 
	0,87 
	0,94 
	0,90 
	0,95 
	0,92 
	0,96 
	0,94 

	1600 

	0,89 
	0,84 
	0,93 
	0,88 
	0,94 
	0,91 
	0,95 
	0,93 
	
Тяжелый
бетон 
	2400 
	0,74 
	0,69 
	0,80 
	0,75 
	0,84 
	0,81 
	0,87 
	0,85 

  Примечания: 1. Промежуточные  значения r(1), r(2) и r по табл. 1-3
следует определять интерполяцией. 

  2. Для   конструкций,  не  приведенных  в  настоящем   приложении,
коэффициент r следует определять  по ГОСТ 26254-84 или температурным
полям. 

Текст документа сверен по:
официальное издание
Минстрой России - М : ГП ЦПП,
1995

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
в юридическом бюро "Кодекс"