# Введен

Постановлением

Госстроя России

от 2 июня 2003 г. N 51

Дата введения -

1 июля 2003 года

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ

ГОСТ 31168-2003

## Введение

Настоящий стандарт разработан с целью подтверждения соответствия показателя нормализованного удельного потребления тепловой энергии на отопление за отопительный период эксплуатируемого здания нормативным значениям согласно СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" с учетом требований ГОСТ Р 51380 и ГОСТ Р 51387. Дополнительно в результате обработки данных измерений стандарт позволяет рассчитывать общий коэффициент теплопередачи здания.

Стандарт является базовым стандартом, обеспечивающим параметрами энергетический паспорт и энергоаудит эксплуатируемых зданий.

В стандарте учтены положения международного стандарта ИСО 6242/2-92 "Строительство зданий. Выражение требований потребителя. Часть 1. Теплотехнические требования" и проекта международного стандарта ИСО 13790 "Расчеты использования энергии для целей отопления".

В разработке настоящего стандарта принимали участие специалисты НИИСФ РААСН, Мосгосэкспертизы, ЦНИИЭПжилища, Госстроя России, ФЦС, ФГУП ЦНС.

## 1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на отапливаемые помещения, группы помещений (квартиры) жилых многоквартирных зданий с естественной вентиляцией, а также на одноквартирные жилые дома и устанавливает метод определения в натурных условиях их удельного потребления тепловой энергии на отопление и нагрев инфильтрующегося в результате естественной вентиляции воздуха (далее в тексте - удельного потребления тепловой энергии на отопление) и его сопоставление с нормируемым показателем.

Настоящий стандарт применяется для всех построенных и эксплуатируемых жилых зданий.

## 2. Нормативные ссылки

Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки в настоящем стандарте, приведен в Приложении А.

## 3. Термины и определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины и их определения.

Теплозащита - свойство совокупности ограждающих конструкций, образующих замкнутый объем внутреннего пространства здания, сопротивляться переносу теплоты между помещением и наружной средой, а также между помещениями с различной температурой воздуха.

Теплопередача - перенос теплоты через ограждающую конструкцию от взаимодействующей с ней средой с более высокой температурой к среде с другой стороны конструкции с более низкой температурой.

Инфильтрация - перемещение воздуха через ограждающие конструкции из окружающей среды в помещения за счет ветрового и теплового напоров, формируемых разностью температур и перепадом давления воздуха снаружи и внутри помещений.

Удельное потребление тепловой энергии на отопление здания за отопительный период - количество полезной тепловой энергии за отопительный период, израсходованное на компенсацию теплопотерь здания с учетом воздухообмена и дополнительных тепловыделений при нормируемых параметрах микроклимата помещений в нем, отнесенное к единице площади пола квартир здания (или отапливаемой площади одноквартирных домов) и градусо-суткам отопительного периода.

Общий коэффициент теплопередачи здания - показатель, характеризующий интенсивность теплопередачи через наружные ограждающие конструкции здания, включающий трансмиссионную и инфильтрационную составляющие, численно равный осредненной по площади плотности теплового потока, отнесенного к разности температур внутреннего и наружного воздуха в 1 °С и 1 кв. м.

Класс энергетической эффективности - обозначение уровня энергетической эффективности здания, характеризуемого интервалом значений удельного потребления тепловой энергии на отопление здания за отопительный период.

## 4. Общие положения

4.1. Определение удельного потребления тепловой энергии на отопление жилого многоквартирного здания и его помещений (квартир), а также одноквартирного дома позволяет выявить количественно соответствие или отклонение от нормируемых энергетических и теплотехнических параметров тепловой защиты, установить класс энергетической эффективности здания и определить влияние отдельных мероприятий по энергосбережению в здании.

4.2. Сущность метода заключается в том, что в отопительный период для определенных интервалов времени измеряют в испытываемых помещениях (квартире) и (или) дома в целом расход тепловой энергии на отопление и среднюю температуру воздуха внутри и снаружи здания и интенсивность суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность. Рассчитывают для тех же интервалов времени величины общих тепловых потерь через ограждающие конструкции здания, равные измеренным расходам тепловой энергии на отопление и суммарным теплопоступлениям (бытовым и солнечной радиации через светопроемы). По рассчитанным общим теплопотерям при соответствующих разностях температур внутреннего и наружного воздуха определяют линейную зависимость наилучшего приближения к этим данным и по линейной зависимости и внутренним размерам помещений и ограждающих конструкций вычисляют общий коэффициент теплопередачи наружных ограждений здания и удельное потребление тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, а также устанавливают класс энергетической эффективности здания.

## 5. Выбор объекта испытания

5.1. Объектами испытания являются эксплуатируемые минимально в течение одного года отапливаемые многоквартирные жилые здания, квартира, помещение или группа помещений в здании, а также одноквартирные дома. Объект испытания должен иметь систему отопления, оснащенную устройствами авторегулирования, обеспечивающими заданную подачу теплоты для поддержания температуры в помещениях в пределах допустимых параметров в соответствии с ГОСТ 30494, и снабженную устройством для измерения расхода энергии (теплосчетчиком, электросчетчиком) на отопление испытываемого объекта.

5.2. Наружные ограждающие конструкции должны находиться в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию объекта в отопительный период: окна, балконные двери, наружные двери должны иметь уплотняющие прокладки в притворах. В испытываемом объекте должна отсутствовать какая-либо вентиляция с механическим побуждением.

5.3. В случае отсутствия в объекте испытаний теплосчетчика или невозможности его подключения к существующей системе водяного отопления отопительные приборы в испытываемых помещениях отключаются. Взамен устраивается электрическая система отопления, например с помощью электрорадиаторов с термостатами, подключенная к электросчетчику, позволяющему регистрировать расход потребляемой энергии. Рекомендуется также замена на период испытаний существующей системы отопления на электрическую систему в одноквартирных домах.

## 6. Аппаратура и оборудование

6.1. В процессе испытаний объекта на удельное потребление тепловой энергии необходимо экспериментальное определение следующих величин:

- расхода тепловой энергии на отопление здания и (или) отдельных его помещений;

- температуры внутреннего воздуха испытываемого объема;

- температуры наружного воздуха;

- суммарной (прямой и рассеянной) солнечной радиации на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности;

- бытовых тепловыделений.

6.2. Для измерения расхода энергии на вводе водяной системы отопления в здание (группы помещений или квартиры), основываясь на требованиях ГОСТ Р 51649, применяют теплосчетчик, который состоит из:

- первичного преобразователя расхода горячей воды, врезаемого в трубопровод с более низкой температурой;

- двух первичных преобразователей температуры, один из которых устанавливается на трубопроводе, подающем горячую воду в систему отопления (подводящем трубопроводе), другой - на трубопроводе, возвращающем воду, прошедшую через систему отопления, в теплосеть (отводящем трубопроводе);

- тепловычислителя, содержащего блок обработки сигналов и стационарно подключенное цифробуквенное печатающее устройство (принтер).

6.3. Допускается применение других теплосчетчиков, скомплектованных из преобразователей расхода и температуры воды и тепловычислителя, поверенных в установленном порядке. При отсутствии тепловычислителя допускается установка на трубопроводах измерительных преобразователей расхода (расходомера) и датчиков температуры, позволяющих определять расход энергии согласно 6.4.

6.4. В случае отсутствия тепловычислителя в измерительной системе осуществляют непосредственное периодическое измерение расхода воды и температур на подводящем и отводящем трубопроводах и вычисляют расход энергии ДЕЛЬТА Q, кДж, по формуле:

ДЕЛЬТА Q = c ДЕЛЬТА V ро (t  - t ),            (1)

F    R

где:

c - удельная теплоемкость воды, равная 4,184 кДж/(кг х °С);

ДЕЛЬТА V - разность показаний расходомера в конце и в начале измерений, куб. м;

ро - плотность воды в системе отопления, кг/куб. м, определяемая по формуле:

t  - t

F    R

ро = 968,2 + 0,6[85 - -------],               (2)

2

где:

t  - температура воды в подводящем трубопроводе, °С;

F

t  - температура воды в отводящем трубопроводе, °С.

R

6.5. Для обеспечения поддержания постоянной температуры в помещениях здания с водяной системой отопления тепловой пункт здания должен быть оборудован устройством автоматического регулирования подачи теплоты на отопление в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Кроме того, отопительные приборы, как правило, должны быть снабжены термостатическими кранами по ГОСТ 30815.

6.6. При устройстве на период испытаний в помещениях здания электрической системы отопления применяют отопительные электроприборы по ГОСТ 16617 и расходы электрической энергии измеряют электросчетчиком по ГОСТ 6570.

6.7. Для измерения температуры в испытываемых помещениях и вне здания в качестве первичных преобразователей применяют термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 50342 с проводами из меди, сплавов хромель, копель, константан и алюмель по ГОСТ 1790, с установлением соответствия характеристикам преобразования по ГОСТ Р 50431.

6.8. В качестве вторичных измерительных приборов, подключенных к датчикам температуры с помощью удлиняющих проводов по ГОСТ 1791, применяют потенциометры постоянного тока по ГОСТ 9245, милливольтметры в соответствии с требованиями ГОСТ 8711, ГОСТ 9736.

Допускается применение других первичных преобразователей температуры и приборов, поверенных в установленном порядке.

6.9. Для измерения суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности используют пиранометры М-80М по действующей нормативной документации.

6.10. Для измерения внутренних размеров помещений и ограждающих конструкций используют стальную рулетку по ГОСТ 7502.

## 7. Подготовка к испытаниям

7.1. Перед началом испытаний необходимо:

а) выявить наличие в отопительной системе здания приборов измерения расхода теплоты на отопление, проверить их работоспособность и наличие документации по калибровке измерителя расхода горячей воды и теплосчетчика в целом;

б) провести испытание на воздухопроницаемость выбранного объекта по ГОСТ 31167 и при обнаружении грубых отклонений от проекта провести согласно указаниям 5.2 устранение этих дефектов;

в) обеспечить работоспособность и правильную настройку приборов автоматического регулирования подачи теплоты на отопление.

7.2. При оценке энергопотребления в отдельных помещениях здания с водяным отоплением следует осуществить замену существующих отопительных приборов на электрические путем отключения приборов водяного отопления и подключения электронагревателей.

При наличии в испытываемых помещениях с электроотопительными приборами стояков функционирующей в доме водяной системы отопления их теплоизолируют эффективным мягким утеплителем толщиной не менее 30 мм.

7.3. Для измерения температуры внутреннего воздуха чувствительные элементы термодатчиков устанавливают в центре помещения на высоте 1,5 м. С этой же целью допускается в многоэтажном многоквартирном здании устанавливать термодатчики на выходе сборных вентиляционных каналов из кухонь квартир по вертикальной оси на глубине не менее 1 м от их оголовков, но не ниже вентиляционной решетки помещения последнего этажа. Измеренную температуру необходимо понизить на 1 °С для приведения ее в соответствие с температурой внутреннего воздуха.

7.4. Датчики и термометры для измерения температуры наружного воздуха устанавливают в местах, не подвергающихся воздействию солнечной радиации. Датчик пиранометра для измерения интенсивности солнечной радиации на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности устанавливают в незатененных местах.

7.5. При экспериментальном определении сопротивления теплопередаче наружных ограждений (стен, окон, покрытий, чердачных перекрытий и перекрытий пола 1-го этажа) приборы определения приведенного коэффициента теплопередачи, датчики тепловых потоков и температур устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 31166, ГОСТ 26254 и ГОСТ 26602.1 соответственно. Места теплотехнических неоднородностей рекомендуется выявлять тепловизионным методом по ГОСТ 26629.

7.6. При экспериментальном определении воздухопроницаемости испытываемого объекта следует руководствоваться ГОСТ 31167.

## 8. Проведение испытаний

8.1. Система регулирования подачи теплоты на отопление  должна

быть настроена на  поддержание  расчетного  графика  температур  в

подающем трубопроводе  с  углом  наклона,  обеспечивающим  нулевую

подачу теплоты на  отопление  при  температуре  наружного  воздуха

t    = 13 °C для зданий, заселенных  людьми  с  учетом  социальной

ext

нормы (20 кв. м общей площади и менее на человека), и 15 °С -  для

других  жилых  зданий.  В  случае,  если  заранее  известно, что в

системе имеется запас в поверхности нагрева отопительных приборов,

расчетные параметры графика должны быть пересчитаны.

8.2. Измерения осуществляют в течение отопительного периода, выбрав продолжительность измерений:

а) экспресс-методом в две недели;

б) методом длительных испытаний в три месяца. Экспресс-метод является допустимым и его можно применять при необходимости получения быстрых результатов не более чем в одном здании.

Периодичность измерения расхода энергии, кДж, при наличии теплосчетчика (электросчетчика) или расхода воды и температуры в подводящем и отводящем трубопроводах, а также бытовых тепловыделений выбирают в зависимости от продолжительности измерений для: двух недель - один раз в конце суток в 24 ч и трех месяцев - 1 раз в неделю в конце суток последнего дня недели в 24 ч.

8.3. Измерения температуры наружного  и  внутреннего  воздуха,

°С, и величин суммарной (прямой и рассеянной)  солнечной  радиации

hor

при   действительных   условиях   облачности   Q   ,   Вт/кв.   м,

приходящихся на горизонтальную поверхность, осуществляют  согласно

[1] при продолжительности измерений две  недели -  четыре  раза  в

сутки в следующие сроки: 6, 12, 18 и 24 ч.  При  продолжительности

измерений три месяца  температуру  наружного  воздуха  и  величину

суммарной   солнечной   радиации   на  горизонтальную  поверхность

принимают   по   данным   ближайшей  метеостанции,  а  температуру

внутреннего  воздуха -  по  нижней  допустимой  величине  согласно

ГОСТ 30494.

8.4. Бытовые тепловыделения, как правило, следует принимать по СНиП 23-02.

Допускается измерять и вычислять бытовые тепловыделения, учитывая при этом показания электро- и газосчетчика на квартиру (одноквартирный дом) и заселенность квартиры (дома) из расчета 419 кДж/ч на одного человека. При этом тепловыделения от полотенцесушителей и от горячей воды, используемой для душа, мытья посуды и пр., не учитывают.

8.5. В ходе испытаний проводится обмер внутренних размеров помещений и поверхности наружных ограждающих конструкций. При наличии проекта исследуемого здания допускается принимать размеры помещений по данным проекта.

8.6. Результаты измерений заносят в журнал, форма которого приведена в Приложении Б.

## 9. Обработка результатов

9.1. Рассчитывают  среднюю  за  сутки   температуру  наружного

i

воздуха t   , °C, при продолжительности  измерений  две недели  по

ext

формуле:

i

t    = 0,25SUM t ,                     (3)

ext            e

e=6,12,18,24

где:

t  - измеряемые температуры в течение суток по срокам в 6, 12,

е

18 и 24 ч; либо средние за неделю  температуры  наружного  воздуха

при продолжительности измерений три месяца по формуле:

7

SUM t

i     d=1  d

t    = -------,                       (4)

ext      7

где:

t  - средняя за сутки температура по данным метеостанции.

d

9.2. Рассчитывают  среднюю за  сутки  температуру  внутреннего

i

воздуха  в  помещениях  здания   t   , °C,  при  продолжительности

int

измерений две недели по формуле:

i

t    = 0,25SUM t  ,                     (5)

int            in

in=6,12,18,24

где:

t   - измеряемые температуры в течение суток по  срокам  в  6,

in

12, 18 и 24 ч;

либо  принимают  температуру  внутреннего  воздуха  t      при

int

продолжительности   измерений   три   месяца   по  нижней величине

допустимого параметра согласно ГОСТ 30494.

9.3. Определяют средние за сутки потребления  тепловой энергии

i

на отопление здания Q  , кДж,  при продолжительности измерений две

ht

недели по разности расходов тепловой  энергии  в  конце  (24 ч)  и

начале (0 ч) суток либо средние за неделю расходы тепловой энергии

i

на отопление здания Q  , кДж,  при продолжительности измерений три

ht

месяца  по  разности  расходов  тепловой  энергии  в  конце  суток

последнего дня недели в 24 ч и начале первых суток недели в 0 ч.

9.4. Определяют по Приложению В теплопоступления от  солнечной

i

радиации  через  светопроемы   в  здание Q ,  кДж,  за  сутки  при

s

продолжительности   измерений   две   недели   и   за  неделю  при

продолжительности измерений три месяца.

i

9.5. Рассчитывают   бытовые   тепловыделения   Q ,   кДж,   по

i

СНиП 23-02   соответственно   за  сутки  или  за  неделю  согласно

продолжительности измерений, указанных в 8.2.

В случае проведения измерений:

а) рассчитывают бытовые тепловыделения от бытовых приборов по разности показаний электросчетчика (газосчетчика) с соответствующим пересчетом в кДж - средние за сутки расходы в конце (24 ч) и начале (0 ч) суток при продолжительности измерений две недели либо средние расходы за неделю в конце суток последнего дня недели в 24 ч и начале первых суток недели в 0 ч при продолжительности измерений три месяца;

б) определяют бытовые тепловыделения в кДж от людей, заселяющих квартиру (одноквартирный дом) соответственно за сутки или за неделю из расчета 419 кДж/ч на одного взрослого человека; определяют общие бытовые тепловыделения, суммируя величины, полученные в "а" и "б".

9.6. Рассчитывают величины общих тепловых потерь здания  через

i

наружные ограждающие конструкции Q , Вт, по формуле:

h

i      i    i

0,278[Q   + (Q  + Q ) гамма дзэта]

i          ht     i    s

Q  = ----------------------------------,           (6)

h               ДЕЛЬТА тау

где:

i

Q   - то же, что и в 9.3, кДж;

ht

i

Q  - то же, что и в 9.5, кДж;

i

i

Q  - то же, что и в 9.4, кДж;

s

гамма  -  коэффициент,  учитывающий  способность   ограждающих

конструкций помещений зданий аккумулировать или отдавать  теплоту;

рекомендуемое значение гамма = 0,8;

дзэта -  коэффициент  эффективности  авторегулирования  подачи

теплоты   в   системах   отопления;  при  электрическом  отоплении

дзэта = 1; при водяной  системе отопления величину дзэта принимают

согласно СНиП 23-02;

ДЕЛЬТА тау - величина, равная 24 ч или 168  ч  соответственно,

при продолжительности измерений две недели или три месяца.

9.7. Находят приближенную функциональную линейную  зависимость

(линейную регрессию) результатов измерений и  обработки  семейства

i      i     i

точек с координатами  (t    - t   , Q )  в  прямоугольной  системе

int    ext   h

координат: по оси  абсцисс  -  разности  температур,  °С,  воздуха

i                    i

внутри   t      и   снаружи   t   ,  определяемых  по  9.2  и  9.1

int                  ext

соответственно, по оси ординат - суточные либо недельные  величины

общих  тепловых  потерь  через  наружные  ограждающие  конструкции

i

здания Q , Вт, определяемые по формуле (6) (рисунок 1) <*>.

h

------------------------------------

<*> Рисунок не приводится.

Стрелкой   помечены  суммарные  тепловыделения  в   помещениях

здания.

Уравнение   линейной   зависимости,  проходящей  через  начало

координат, имеет вид:

Q  = a (t    - t   ),                   (7)

h       int    ext

где:

a - коэффициент, Вт/°С, рассчитываемый по 9.8.

9.8. Коэффициент a рассчитывают по формуле:

i

Q

1  N         h

a = - SUM [-----------],                  (8)

N i=1   i      i

t    - t

int    ext

где:

N   -   число  измерений  при  испытаниях,   равное   14   при

продолжительности испытаний в две недели и 12 - в три месяца;

i

Q  - то же, что в 9.6;

h

i

t    - то же, что в 9.2;

int

i

t    - то же, что в 9.1.

ext

9.9. По данным измерений или  проектным  данным  по внутренним

размерам определяют суммарную площадь  всех  наружных  ограждающих

конструкций (стен, окон, покрытия или чердачного перекрытия,  пола

sum

первого этажа) A   , кв.  м,  площадь  пола  квартиры  (помещения,

e

одноквартирного дома) A , кв. м, и отапливаемый объем V, куб. м.

h

9.10. Определяют  общий  коэффициент  теплопередачи   наружных

ограждающих конструкций испытываемого объекта К , Вт (кв. м х °С),

m

включающий   трансмиссионные   и   инфильтрационные   теплопотери,

по формуле:

a

K  = ----------,                     (9)

m    sum

A    бета

e       h

где:

sum

a и А     - то же, что и в 9.8 и 9.9 соответственно;

e

бета  - коэффициент, равный для:

h

- многосекционных и других протяженных зданий бета  = 1,13;

h

- зданий башенного типа бета  = 1,11;

h

- зданий с отапливаемыми подвалами бета  = 1,07;

h

- зданий с отапливаемыми  чердаками,  а  также  с  квартирными

генераторами теплоты бета  = 1,05;

h

- одноквартирных домов бета  = 1.

h

9.11. Потребление тепловой  энергии  на  отопление  здания  за

y

расчетный отопительный период Q , кДж, рассчитывают по формуле:

h

sum

3,6K  D  A    - (Q  + Q ) Z   гамма дзэта

y                m  d  e       i    s   ht

Q  = 24бета  [-----------------------------------------], (10)

h         h                 ДЕЛЬТА тау

где:

бета  - то же, что и в 9.10;

h

К  - то же, что и в 9.10;

m

D  - расчетные градусо-сутки отопительного периода, °С х сут.,

d

определяемые согласно СНиП 23-01 и СНиП 23-02;

e

A    - то же, что и в 9.9;

sum

Q , Q , гамма, дзэта, ДЕЛЬТА тау - то же, что и в 9.6;

i   s

Z   - расчетная продолжительность отопительного периода, сут.,

ht

определяемая согласно СНиП 23-01.

9.12. Рассчитывают удельное потребление тепловой  энергии  q ,

h

кДж  (кв.  м  х  °С  х  сут.),  на  отопление  здания  в   течение

отопительного периода по формуле:

y

Q

h

q  = -----,                        (11)

h   A  D

h  d

где:

y

Q  и D  - то же, что и в 9.11;

h    d

A  - то же, что и в 9.9.

h

9.13. Применение  метода  дает  возможность  определить  общий

коэффициент теплопередачи К  наружных  ограждающих  конструкций  и

m

величину q  удельного потребления тепловой  энергии  на  отопление

h

здания с относительной ошибкой, не превышающей +/- 10%.

## 10. Анализ результатов испытаний

10.1. Сопоставление   фактических  значений  с  расчетными  по

проекту   -   общего   коэффициента   теплопередачи   К   наружных

m

ограждающих   конструкций,   определяемого   в   9.10,   удельного

потребления    тепловой    энергии   q    на   отопление   здания,

h

определяемого  в  9.12,  а   также   суммарной   площади  наружных

sum

ограждающих конструкций A   ,  площади  пола  A   и  отапливаемого

e                     h

объема   V,   определяемых   согласно  9.9,  выполняют  с  помощью

энергетического паспорта согласно СНиП 23-02.

sum

10.2. В  случае, если расчетные значения K , q , A   , A   и V

m   h   e     h

отсутствуют  в  энергетическом   паспорте,  их  следует  вычислить

согласно СНиП 23-02.

10.3. Класс   энергетической   эффективности   здания  следует

устанавливать согласно  классификации  СНиП 23-02  по  величине  в

процентах отклонения фактического значения  удельного  потребления

тепловой энергии q  на отопление здания от  нормируемого  значения

h

СНиП 23-02.

10.4. При    выявлении    класса    Д     следует    выполнить

экспериментальное определение сопротивления теплопередаче наружных

ограждающих конструкций по 7.5 и их воздухопроницаемости  по  7.6,

вычислить согласно СНиП 23-02 общий  коэффициент  теплопередачи K

m

по этим экспериментальным значениям, сопоставить его с  измеренным

по 9.10 и выявить причины, по  которым  испытываемое  здание  было

отнесено к этому классу.

## 11. Оценка методической погрешности

11.1. Точность определения  потребления  тепловой  энергии  на

y

отопление здания Q   за отопительный  период  зависит  от  величин

h

i               l

отклонений измеряемых общих  тепловых  потерь  Q  от  величин  Q ,

h               h

i      i

определяемых по прямой линии рисунка 1 при  тех  же  (t    - t   )

int    ext

i     i    l

и равных дельта Q  = (Q  - Q ). Оценку  погрешности  выполняют  по

h     h    h

ГОСТ 8.207 следующим образом:

а) вычисляют среднее арифметическое значение разностей величин

тепловых потоков для соответствующей  продолжительности  измерений

по формуле:

_    1  N           i

ДЕЛЬТА Q  = - SUM (ДЕЛЬТА Q ),              (12)

h   N i=1          h

где:

N  -  число   измерений  при   испытаниях,   равное   14   при

продолжительности испытаний две недели и 12 - три месяца;

б) вычисляют среднее квадратическое отклонение по формуле:

___________________________

/            i          _  2

/SUM (ДЕЛЬТА Q  - ДЕЛЬТА Q )

_       /              h           h

S(ДЕЛЬТА Q ) = \/------------------------------,     (13)

h                 N (N - 1)

где:

_

S(ДЕЛЬТА Q ) -  среднее  квадратическое  отклонение  разностей

h

величин тепловых потоков;

в) находят доверительные границы эпсилон случайной погрешности

разностей величин тепловых потоков ДЕЛЬТА Q  по формуле:

h

_

эпсилон = +/- t S(ДЕЛЬТА Q ),               (14)

h

где:

t - коэффициент Стьюдента при доверительной вероятности 0,95 и числа результатов измерений, определяют по ГОСТ 8.207; для 12 измерений t = 2,179, для 14 измерений t = 2,145.

## 12. Требования безопасности

12.1. При работе с отопительными электроприборами следует соблюдать требования безопасности в соответствии с ГОСТ 16617, ГОСТ 27570.0.

12.2. Монтаж датчиков на наружной поверхности ограждающих конструкций на этажах выше первого должен производиться с лоджий, балконов или монтажных средств с соблюдением требований безопасности при работе на высоте.

# Приложение А

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ

В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

СНиП 23-01-99*. Строительная климатология.

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

ГОСТ 8.207-76. ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения.

ГОСТ 1790-77. Проволока из сплавов хромель Т, алюмель, копель и константан для термоэлектродов термоэлектрических преобразователей. Технические условия.

ГОСТ 1791-67. Проволока из никелевого и медно-никелевых сплавов для удлиняющих проводов к термоэлектрическим преобразователям. Технические условия.

ГОСТ 6570-96. Счетчики электрические активной и реактивной энергии индукционные. Общие технические условия.

ГОСТ 7502-98. Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 8711-93. Приборы аналоговые, показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам.

ГОСТ 9245-79. Потенциометры постоянного тока измерительные. Общие технические условия.

ГОСТ 9736-91. Приборы электрические прямого преобразования для измерения неэлектрических величин. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 16617-87. Электроприборы отопительные бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ 26254-84. Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.

ГОСТ 26602.1-99. Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче.

ГОСТ 26629-85. Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций.

ГОСТ 27570.0-87. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний.

ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

ГОСТ 30815-2002. Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий. Общие технические условия.

ГОСТ 31166-2003. Конструкции ограждающие зданий и сооружений. Метод калориметрического определения коэффициента теплопередачи.

ГОСТ 31167-2003. Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях.

ГОСТ Р 50342-92. Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия.

ГОСТ Р 50431-92. Термопары. Часть 1. Номинальные статические характеристики преобразования.

ГОСТ Р 51649-2000. Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия.

ГОСТ Р 51380-99. Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным значениям.

ГОСТ Р 51387-99. Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения.

# Приложение Б

(рекомендуемое)

ЖУРНАЛ ЗАПИСИ ИЗМЕРЯЕМЫХ И РАССЧИТЫВАЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ

┌─────┬──────┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┐

│Дата │Время │      Текущее значение       │Суммарная │ Расход  │Разность  │

│изме-│суток,│       температуры, °С       │солнечная │ горячей │температур│

│рения│  ч   ├─────┬──────┬────────────────┤радиация  │  воды   │воды в    │

│     │      │внут-│наруж-│ горячей воды   │на гори-  │ДЕЛЬТА V,│подводящем│

│     │      │рен- │ного  │  на вводе в    │зонтальную│ куб. м  │и отводя- │

│     │      │него │возду-│   здание в     │поверх-   │         │щем трубо-│

│     │      │воз- │ха    │ трубопроводах  │ность     │         │проводах  │

│     │      │духа │t     ├────────┬───────┤ hor      │         │t  - t ,  │

│     │      │t    │ ext  │подводя-│отводя-│Q   ,     │         │ F    R   │

│     │      │ int │      │дящем t │щем t  │Вт/кв. м  │         │°С        │

│     │      │     │      │       F│     R │          │         │          │

├─────┼──────┼─────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤

│  1  │  2   │  3  │  4   │   5    │   6   │    7     │    8    │    9     │

├─────┼──────┼─────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤

├─────┼──────┼─────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤

├─────┼──────┼─────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤

├─────┼──────┼─────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤

└─────┴──────┴─────┴──────┴────────┴───────┴──────────┴─────────┴──────────┘

┌─────────┬───────────┬───────────────────────────┬─────────┬───────┬───────┐

│Расход   │ Выбранный │Среднее значение температу-│Тепло-   │Бытовые│Общие  │

│теплоты  │ интервал  │ры воздуха, °С, за выбран- │поступле-│тепло- │тепло- │

│на ото-  │  времени  │ный интервал времени       │ния сол- │поступ-│потери │

│пление   │ДЕЛЬТА тау,├────────┬──────┬───────────┤нечной   │ления  │через  │

│ДЕЛЬТА Q,│     ч     │внутрен-│наруж-│ разность  │радиации │ i     │ограж- │

│кДж      │           │него    │ного  │t    - t   │через    │Q , кДж│дающие │

│         │           │t       │t     │ int    ext│свето-   │ i     │конс-  │

│         │           │ int    │ ext  │           │проемы   │       │трукции│

│         │           │        │      │           │ i       │       │ i     │

│         │           │        │      │           │Q , кДж  │       │Q , кДж│

│         │           │        │      │           │ s       │       │ h     │

├─────────┼───────────┼────────┼──────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┤

│   10    │    11     │   12   │  13  │    14     │   15    │  16   │  17   │

├─────────┼───────────┼────────┼──────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┤

├─────────┼───────────┼────────┼──────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┤

├─────────┼───────────┼────────┼──────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┤

├─────────┼───────────┼────────┼──────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┤

└─────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴─────────┴───────┴───────┘

# Приложение В

(справочное)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЙ

ОТ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ ЧЕРЕЗ СВЕТОПРОЕМЫ

Суммарные  теплопоступления  в  здание  через  светопроемы  от

солнечной радиации в течение  соответствующего  периода  испытаний

i

Q , кДж, следует определять по формуле:

s

i                 ver                   hor

Q  = тау  k  SUM (Q    A  + тау    k    Q    A   ),   (В.1)

s      F  F j=1   j    j      scy  scy       scy

где:

тау , тау    - коэффициенты,  учитывающие  затенение светового

F     scy

проема   соответственно  окон  и  зенитных  фонарей  непрозрачными

элементами заполнения, принимаемые по проектным данным;

k , k    - коэффициенты  относительного  проникания  солнечной

F   scy

радиации соответственно для светопропускающих  заполнений  окон  и

зенитных   фонарей,   принимаемые   по   сертификационным   данным

соответствующих светопропускающих изделий;

A  - площадь светопроемов j-го фасада здания, кв. м;

j

n - число фасадов здания;

A    - площадь светопроемов зенитных фонарей здания, кв. м;

scy

hor

Q    - суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация  при

действительных условиях облачности на горизонтальную поверхность в

период испытаний, кДж/кв. м, измеряемая согласно [1];

ver

Q    - суммарная (прямая, рассеянная и  отраженная)  солнечная

j

радиация при действительных условиях  облачности  на  вертикальную

поверхность   соответствующей   ориентации   в  период  испытаний,

кДж/кв. м, рассчитываемая по формуле:

ver    hor      ver

Q    = Q    k + R   ,                  (В.2)

j

где:

k -  коэффициент  пересчета  суммарной  солнечной  радиации  с

горизонтальной поверхности на вертикальную, принимаемый по таблице

В.1;

ver

R     -  отраженная  солнечная  радиация  при   действительных

условиях   облачности   на   вертикальную   поверхность  в  период

испытаний, кДж/кв. м, равная:

ver       hor

R    = 0,5R   ;

hor

R    - измеряется согласно [1] или рассчитывается по формуле:

hor

ver   0,5Q    A

R    = ---------,                    (В.3)

100

A - альбедо подстилающей поверхности, %, принимаемое по [4].

Таблица В.1

КОЭФФИЦИЕНТ К ДЛЯ ПЕРЕСЧЕТА СРЕДНИХ СУММ

СУММАРНОЙ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ (ПРЯМАЯ И РАССЕЯННАЯ)

С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ

[2, 3] ПО МЕСЯЦАМ

| Градусы с.ш. | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Южная ориентация |
| 37 | 0,70 | 0,45 | 0,32 | 0,24 | 0,28 | 0,38 | 0,60 | 0,95 |
| 40 | 0,75 | 0,50 | 0,36 | 0,29 | 0,31 | 0,42 | 0,65 | 1,00 |
| 45 | 0,80 | 0,55 | 0,42 | 0,34 | 0,36 | 0,49 | 0,74 | 1,10 |
| 50 | 0,90 | 0,63 | 0,47 | 0,40 | 0,43 | 0,55 | 0,82 | 1,15 |
| 55 | 1,05 | 0,70 | 0,52 | 0,44 | 0,48 | 0,62 | 0,89 | 1,18 |
| 60 | 1,20 | 0,80 | 0,58 | 0,50 | 0,54 | 0,70 | 0,95 | 1,18 |
| 65 | 1,40 | 0,89 | 0,63 | 0,55 | 0,60 | 0,77 | 1,03 |  |
| 70 | 1,60 | 0,97 | 0,64 | 0,56 | 0,60 | 0,83 | 1,10 |  |
| 75 | - | 1,10 | 0,60 | 0,50 | 0,55 | 0,70 | 1,15 |  |

| Градусы с.ш. | I | II | III | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дальний Восток |
| 45 | 1,63 | 1,25 | 0,80 | 1,15 | 1,70 | 1,70 |
| 50 | 2,00 | 1,55 | 0,95 | 1,25 | 1,90 | 2,20 |
| 55 | 2,45 | 1,95 | 1,22 | 1,50 | 2,75 | 3,40 |
| 60 | 3,30 | 2,40 | 1,50 | 2,00 | 3,30 | 4,60 |

| Градусы с.ш. | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Юго-восточная ориентация |
| 37 | 0,60 | 0,48 | 0,44 | 0,40 | 0,40 | 0,46 | 0,60 |
| 40 | 0,65 | 0,52 | 0,45 | 0,41 | 0,42 | 0,49 | 0,63 |
| 45 | 0,70 | 0,57 | 0,48 | 0,44 | 0,46 | 0,54 | 0,68 |
| 50 | 0,80 | 0,64 | 0,52 | 0,48 | 0,50 | 0,58 | 0,74 |
| 55 | 0,88 | 0,69 | 0,58 | 0,53 | 0,55 | 0,63 | 0,80 |
| 60 | 0,95 | 0,76 | 0,62 | 0,56 | 0,58 | 0,68 | 0,85 |
| 65 | 1,10 | 0,82 | 0,65 | 0,58 | 0,61 | 0,72 | 0,91 |
| 70 | 1,30 | 0,87 | 0,65 | 0,56 | 0,61 | 0,72 | 0,95 |
| 75 | 1,65 | 0,90 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,95 |

| Градусы с.ш. | I | II | III | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дальний Восток |
| 45 | 1,20 | 1,00 | 0,70 | 0,90 | 1,30 | 1,30 |
| 50 | 1,50 | 1,25 | 0,85 | 1,05 | 1,50 | 1,75 |
| 55 | 1,75 | 1,40 | 1,00 | 1,25 | 2,20 | 2,40 |
| 60 | 2,40 | 1,70 | 1,20 | 1,65 | 2,70 | 3,10 |

| Градусы с.ш. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Восточная ориентация |
| 37 | 0,53 | 0,47 | 0,44 | 0,42 | 0,45 | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,55 |
| 40 | 0,53 | 0,47 | 0,47 | 0,44 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,55 | 0,55 |
| 45 | 0,53 | 0,50 | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,50 | 0,52 | 0,55 | 0,56 |
| 50 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,54 | 0,56 | 0,55 | 0,58 |
| 55 | 0,56 | 0,57 | 0,55 | 0,55 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,57 |
| 60 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,60 | 0,56 | 0,62 | 0,55 |
| 65 | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0,62 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,68 | 0,50 |
| 70 |  | 0,64 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,62 | 0,63 | 0,70 | 0,75 |  |
| 75 |  | 0,65 | 0,75 | 0,70 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,62 | 0,64 |  |  |  |
| Дальний Восток |
| 45 | 0,53 | 0,53 | 0,48 | 0,47 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,48 | 0,55 | 0,60 | 0,55 |
| 50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,65 |
| 55 | 0,65 | 0,67 | 0,63 | 0,57 | 0,52 | 0,47 | 0,47 | 0,50 | 0,59 | 0,68 | 0,90 | 0,80 |
| 60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,58 | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,85 | 1,05 | 0,90 |

| Градусы с.ш. | I | II | III | IV | V | VI - VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-восточная ориентация |
| 37 |  | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,26 | 0,22 | 0,22 |  |
| 40 |  | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,24 |  |
| 45 |  | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,27 |  |
| 50 |  | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,33 | 0,29 | 0,28 |  |  |
| 55 |  |  | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |  |
| 60 |  |  | 0,32 | 0,37 | 0,40 | 0,40 | 0,37 | 0,36 | 0,35 |  |  |
| 65 |  |  | 0,32 | 0,38 | 0,44 | 0,42 | 0,40 | 0,39 | 0,37 |  |  |
| 70 |  |  | 0,35 | 0,40 | 0,46 | 0,46 | 0,43 | 0,42 |  |  |  |
| 75 |  |  | 0,35 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | 0,44 |  |  |  |
| Дальний Восток |
| 45 | 0,25 | 0,24 | 0,30 | 0,34 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 50 | 0,25 | 0,24 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 55 |  | 0,25 | 0,33 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,35 | 0,32 | 0,28 | 0,28 |  |
| 60 |  | 0,25 | 0,33 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,35 | 0,32 | 0,28 | 0,28 |  |
| Северная ориентация |
| 37 |  | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,14 | 0,12 | 0,15 | 0,18 |  |
| 40 |  | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,14 | 0,17 | 0,21 |  |
| 45 |  | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,17 | 0,16 | 0,20 | 0,25 |  |
| 50 |  | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,19 | 0,24 |  |  |
| 55 |  |  | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,31 |  |  |
| 60 |  |  | 0,25 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,26 | 0,27 | 0,32 |  |  |
| 65 |  |  | 0,27 | 0,27 | 0,34 | 0,34 | 0,30 | 0,30 | 0,32 |  |  |
| 70 |  |  | 0,30 | 0,30 | 0,38 | 0,43 | 0,37 | 0,34 |  |  |  |
| 75 |  |  | 0,30 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,38 |  |  |  |
| Дальний Восток |
| 45 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,26 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 50 | 0,23 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,26 | 0,30 | 0,26 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,23 |
| 55 |  | 0,21 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,26 |  |
| 60 |  | 0,21 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,32 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,26 |  |

# Приложение Г

(справочное)

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] РД 52.04.562-96. Руководящий документ. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 5. Часть 1/Росгидромет. М., 1997.

[2] Кондратьев К.Я., Федорова М.П., Пивоварова З.И. Радиационный режим наклонных поверхностей. Л.: Гидрометеоиздат, 1978.

[3] Пивоварова З.И. Характеристика радиационного режима на территории СССР применительно к запросам строительства: Труды ГГО им. А.И. Воейкова, вып. 321. Л.: Гидрометеоиздат, 1973.

[4] Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. Части 1 - 7. Вып. 1-34. Л.: Гидрометеоиздат, 1988 - 2001.