#G0

ГОСТ Р 51617-2000

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Общие технические условия

Издание официальное

Госстандарт России

Москва, 2000

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации (ВНИИС) ГУП "Академия коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова" (АКХ) и ООО "Центр экономики систем инженерного обеспечения" (ЭСИОЦентр).

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 393 "Жилищно-коммунальные услуги" (Госстрой России).

2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ #M12291 983100553Постановлением Госстанадарта России от 19.06.2000 г. № 158-ст#S.

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

(С) ИПК Издательство стандартов, 2000

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России.

ГОСТ Р 51617-2000

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

--------------------------------------------------------------------

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Общие технические условия

Services living conditions and public utilities.

General specifications

--------------------------------------------------------------------

Дата введения - 2001-01-01

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на жилищно-коммунальные услуги, оказываемые населению.

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к жилищно-коммунальным услугам, требования безопасности услуг для жизни, здоровья, имущества потребителя и охраны окружающей среды.

Стандарт применяется организациями и индивидуальными предпринимателями (далее исполнителями), оказывающими жилищно-коммунальные услуги.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

• ГОСТ 8.156-83 Государственная система измерений. Счетчики холодной воды. Методы и средства поверки

• ГОСТ 12.0.004-90   Система стандартов безопасности труда. Организация обучения работающих безопасности труда. Общие положения

• ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

• ГОСТ 12.4.026-76 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности

• ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия

• ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системе электроснабжения общего назначения

• ГОСТ 20448-90 Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия

• ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) Стандартные напряжения

• #M12291 983101505ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях#S

• ГОСТ Р 50645-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц

• #M12291 983102424ГОСТ Р 50646-94 Услуги населению. Термины и определения#S

• #M12291 983101707ГОСТ Р 51185-98 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования#S

• #M12291 983100093СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"#S

• #M12291 983102366СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика#S

• #M12291 983100687СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы#S

• #M12291 983100551СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий#S

• #M12291 983100595СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения#S

• СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

• СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование

• СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение

• СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

• #M12291 983100419СНиП 2.08.01-89 Жилые здания#S

• #M12291 983102652СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения#S

• #M12291 983102485СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение#S

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 жилищно-коммунальные услуги: Действия или деятельность исполнителя по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния  зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов жилищно-коммунального назначения, вывозу бытовых отходов и подаче потребителям электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии и горячей воды.

3.2 термины "исполнитель" и "потребитель": по #M12291 983102424ГОСТ Р 50646#S.

3.3 ремонт: Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности объекта и восстановлению ресурса изделия или его составных частей.

3.4 техническое обслуживание: Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.

3.5 эксплуатация: Стадия жизненного цикла объекта, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние).

4. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Жилищно-коммунальные услуги должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, нормативной и технической документации на услуги конкретного вида, а также условиям договора между исполнителем и потребителем.

4.2 Потребительские свойства и режим предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов жилищно-коммунального назначения должны соответствовать составу выполняемых услуг, периодичности и срокам, в течение которых исполнитель должен их выполнять, и действующим стандартам и нормативам.

4.3 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту жилых зданий, коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест проживания должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.156, ГОСТ Р 50645, #M12291 983101707ГОСТ Р 51185#S, #M12291 983100419СНиП 2.08.01#S, СНиП 2.08.02, [1], [2].

4.3.1 Жилые здания, коммунальные гостиницы и прочие коммунальные места проживания признаются непригодными для проживания в соответствии с требованиями [3].

4.3.2 Строительные конструкции жилых зданий, коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест проживания подлежат полной замене:

• в полносборных, кирпичных и каменных зданиях - при физическом износе более 70%;

• в деревянных зданиях и зданиях со стенами из местных материалов, а также мансардах - при физическом износе более 65% [3].

4.3.3 При капитальном ремонте жилых зданий, коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест проживания следует осуществлять:

• устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные, экономичные и энергосберегающие, улучшающие эксплуатационные .показатели ремонтируемых зданий;

• улучшение планировки, повышение уровня благоустройства помещений;

• устранение неисправностей автоматических систем противопожарной безопасности;

• оснащение недостающими видами инженерного оборудования (обеспечивающими энергосбережение, измерение и регулирование потребления тепла, холодной и горячей воды, электричества и газа и др.);

• благоустройство придомовой территории.

4.4 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту лифтов должны соответствовать требованиям [5], [6].

4.4.1 На основном посадочном (погрузочном) этаже или в кабине лифта исполнителем должны быть вывешены правила пользования лифтом и табличка с указанием:

• наименования лифта (по назначению);

• грузоподъемности (допустимого числа пассажиров);

• регистрационного номера лифта;

• номера телефона для связи с обслуживающим персоналом или с аварийной службой.

4.4.2 Исполнитель должен осуществлять техническое освидетельствование лифта не реже одного раза в год.

Эксплуатация лифта, у которого истек указанный в паспорте срок работы, допускается по результатам технического освидетельствования.

4.5 При оказании услуг внутридомового освещения мест общего пользования должны применяться светильники в безопасном исполнении.

Нормы искусственной освещенности мест общего пользования приведены в таблице 1 (#M12291 983102485СНиП 23-05#S).

Таблица 1 - Нормы искусственной освещенности мест общего пользования в жилищном фонде

| #G0Наименование места | Освещенность в помещении, лк | Плоскость |
| --- | --- | --- |
| общего пользования | Люминесцентные лампы | Лампы накаливания | освещенности |
| Лестничная клетка | 10 | 3 | Пол лестничных ступеней |
| Лифтовой холл | 20 | 7 | То же |
| Поэтажный холл | 20 | 7 | -"- |
| Вестибюль | 30 | 10 | -"- |
| Колясочная | 20 | 20 | Условные площадки, расположенные на расстоянии 3 м от светильника |
| Комната для стирки | - | 5 | То же |
| Кладовая | - | 10 | -"- |

4.6 Исполнитель, оказывающий услуги по техническому обслуживанию и ремонту мусоропровода,должен обеспечивать:

• уборку загрузочных клапанов и бункеров;

• удаление отходов из мусороприемных камер, уборку мусороприемных камер;

• мойку сменных мусоросборников; нижней части ствола и шибера мусоропровода;

• очистку и дезинфекцию всех элементов ствола мусоропроводов и сменных мусоросборников:

• профилактический осмотр;

• устранение засоров:

• устранение дефектов и неисправностей в конструкции и работе механизмов мусоропровода.

4.7 При оказании услуг по сбору бытовых отходов на придомовой территории должны быть установлены сборники для твердых отходов:

• переносные металлические мусоросборники вместимостью до 100 дм3, установленные под навесом, для жилых домов с населением до 200 человек;

• контейнеры вместимостью до 800 дм - для домов с населением 200 человек и более.

В неканализированных зданиях должны быть установлены сборники (выгребы) для жидких отходов [7].

4.8 Услуги по вывозу твердых и жидких бытовых отходов должны оказываться в следующие сроки:

• не реже одного раза в три дня - при температуре воздуха до 14°С;

• ежедневно - при температуре воздуха выше 14°С;

• по мере накопления - нечистоты и помои неканализированных домовладений, крупногабаритные бытовые отходы.

Нормы вывоза бытовых отходов приведены в приложении А.

4.9 Содержание придомовых территорий каждого домовладения должно обеспечить свободный проезд (подъезд) технических средств специальных служб (пожарная, спасательная. санитарная и другая техника).

Придомовая территория каждого домовладения должна иметь санитарный паспорт:

4.10 Услуги по уборке внутриподъездных и придомовых площадей, газонов, детских, спортивных, хозяйственных и других площадок, санитарно-гигиенической очистке жилых здании и придомовых территорий должны соответствовать требованиям [1], [8].

4.11 Услуги по содержанию и уходу за зелеными насаждениями придомовых территорий должны оказываться исполнителем в агротехнические сроки согласно [9], [10].

Зеленые насаждения должны быть расположены на расстоянии от зданий и сооружений. указанном в таблице 2.

Таблица 2 - Нормы удаленности зеленых насаждений от зданий и сооружений

| #G0Здания и сооружения | Расстояние, м до оси |
| --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания или сооружения | 5 | 1,5 |
| Край тротуара к садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |

Примечание: Приведенные нормы относятся к деревьям диаметром кроны не более 5 м и должны быть соответственно увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

4.12 Потребительские свойства и режим оказания услуг по предоставлению электрической энергии, питьевой воды, газа. тепловой энергии и горячей воды, канализации должны обеспечивать:

• безопасность потребления в количестве, необходимом потребителю для бытового потребления;

• непрерывность потребления.

4.12.1 Для безопасного потребления услуг должно быть обеспечено соответствие свойств и характеристик:

• электрической энергии - требованиям ГОСТ 13109 и ГОСТ 29322;

• питьевой воды - требованиям [11], [12];

• сетевого газа - требованиям ГОСТ 5542;

• сжиженного газа - требованиям ГОСТ 20448.

• горячей воды - требованиям #M12291 983100093СанПиН 2.1.4.559#S.

4.12.2 Поставка потребителю электрической и тепловой энергии, воды и газа должна осуществляться в количестве, необходимом потребителю для бытового потребления, исходя из проектных возможностей инженерных систем.

При необходимости учета местных условий рекомендуется применять нормы потребления воды, электрической энергии, газа, приведенные в приложении Б.

4.12.3 Оказание услуг по предоставлению потребителям электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии и горячей воды должно быть постоянным [13], за исключением времени перерывов:

• для проведения ремонтных и профилактических работ;

• в связи со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, не зависящими от исполнителей.

4.12.4  Внутридомовые электрические сети, электротехническая   арматура   и электрооборудование, водопроводные и канализационные системы, отопительное оборудование, арматура и сети отопления и горячего водоснабжения, системы вентиляции и кондиционирования при физическом износе 61% и более подлежат полной замене [4].

4.12.5 При эксплуатации внутридомовых электрических сетей, электротехнической арматуры и электрооборудования, водопроводных и канализационных систем, отопительного оборудования, арматуры и сетей отопления и горячего водоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования должна быть обеспечена техническая и информационная совместимость оборудования и приборов учета с соответствующими наружными системами, а также системами сбора, обработки и передачи данных о потреблении воды, тепловой и электрической энергии, газа.

4.13 Услуга по техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей, электротехнической арматуры и электрооборудования должны соответствовать требованиям [1], [14].

4.13.1 Время перерыва в предоставлении электрической энергии потребителю при аварийных ситуациях не должно превышать:

• при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания - времени, необходимого для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной бригады;

• при наличии одного источника питания - 1 сутки [15].

4.13.2 При оказании услуг исполнителем сопротивление изоляции электрических сетей и электротехнической арматуры должно быть не менее 0,5 МОм [15].

4.13.3 Число работающих светильников наружного освещения должно быть не менее 90% от числа установленных в соответствии с [16].

4.14 Услуга по техническому обслуживанию и ремонту систем водоснабжения и канализации должны соответствовать требованиям [1], [17].

4.14.1 Время ликвидации аварий на наружных трубопроводах водоснабжения не должно превышать сроки, установленные #M12291 983100595СНиП 2.04.02#S для различных категорий централизованных систем водоснабжения.

4.14.2 Нормы расхода воды и стоков внутридомовых санитарных приборов должны соответствовать требованиям #M12291 983100551СНиП 2.04.01#S. Отклонения максимальных расходов воды санитарными приборами допускаются в размере не более 10%.

4.14.3 Внутренний водопровод зданий должен быть герметичен при давлении 1 МПа.

4.14.4 Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 0,1 МПа в соответствии с требованиями #M12291 983100595СНиП 2.04.02#S.

4.14.5 Канализационные трубопроводы, фасонные части, стыковые соединения, ревизии, прочистки должны быть герметичны при давлении до 0,1 МПа.

4.15 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем газоснабжения должны соответствовать требованиям СНиП 2.04.08, [1], [18], [19].

4.15.1 Давление сетевого газа, подаваемого в жилые здания, коммунальные гостиницы и прочие коммунальные места проживания должно быть не более 0,005 МПа.

4.15.2 Внутридомовое газовое оборудование и газопроводы подлежат замене в соответствии с требованиями [18], [19].

4.16 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем отопления и горячего водоснабжения должны соответствовать требованиям [1], [20] - [22].

4.16.1 Продолжительность отключения наружных сетей отопления и горячего водоснабжения при аварийных ситуациях должна определяться допустимым снижением температуры воздуха в жилых помещениях:

• не более 16 ч - при температуре воздуха в помещениях не ниже 12°С;

• не более 8 ч - при температуре воздуха в помещениях не ниже 10°С;

• не более 4 ч - при температуре воздуха в помещениях не ниже 8°С.

4.16.2 В отапливаемых помещениях жилых здании, коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест проживания должна быть обеспечена температура воздуха в соответствии с таблицей 3 и требованиями СНиП 2.08.01.

Таблица 3 - Показатели микроклимата помещений

| #G0Помещение | Температура воздуха в помещениях в холодный период года, °С | Кратность воздухообмена в 1 ч, м3/ч, по вытяжке (по притоку) или количество удаляемого воздуха из помещений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Жилая комната квартиры или общежития | 18(20) | 3 м3 на 1м2 жилых помещений |
| То же, в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31°С и ниже | 20(22) | То же |
| Кухня квартиры и общежития, кубовая: |  |  |
| а) с электроплитами | 18 | Не менее 60 м3/ч |
| б) с газовыми плитами | 18 | Не менее 60 м3 /ч при 2 комфорочных плитах, не менее 75 м3/ч при 3-комфорочных плитах, не менее 90 м3/ч при 4-конфорочных плитах |
| Сушильный шкаф для одежды и обуви в квартире | - | 30 м3/ч |
| Ванная | 25 | 25 м3/ч |
| Уборная индивидуальная | 18 | 25 м3/ч |
| Совмещенное помещение уборной и ванной | 25 | 50 м3/ч |
| То же, с индивидуальным нагревом | 18 | 50 м3/ч |
| Умывальная общая | 18 | 0,5 |
| Душевая общая | 25 | 5 |
| Уборная общая | 16 | 50 м3/ч на 1 унитаз и 25 м3/ч на 1 писсуар |
| Гардеробная комната для чистки и глажения одежды, умывальная в общежитии | 18 | 1,5 |
| Вестибюль, общий коридор, передняя в квартирном доме, лестничная клетка | 16 | - |
| Вестибюль, общий коридор, лестничная клетка в общежитии | 18 | - |
| Постирочная | 15 | 7(не менее 4) |
| Гладильная, сушильная в общежитиях | 15 | 3(не менее 2) |
| Кладовые для хранения личных вещей, |  |  |
| Спортивного инвентаря; хозяйственные и бельевые в общежитии | 12 | 0,5 |
| Палата изолятора в общежитии | 20 | 1 |
| Машинное помещение лифтов | 5 | Не менее 0,5 |
| Мусоросборная камера | 5 | 1 (через ствол мусоропровода) |

Примечания:

1. В угловых помещениях квартир и общежитии температура воздуха должна быть на 2°С выше указанной в таблице.

2. В лестничных клетках домов для IV климатического района и IIIБ климатического подрайона, а также домов с квартирным отоплением температура воздуха не нормируется (#M12291 983102366СНиП 2.01.01#S).

3. Температура воздуха в машинном помещении лифтов в теплый период года не должна превышать 40°С.

4. Значения в скобках в графе 2 таблицы относятся к домам для престарелых и семей с инвалидами.

4.16.3 Температура горячей воды в точках водоразбора у потребителей должна быть от 50 до 75°С [18].

4.16.4 Допустимые отклонения показателей характеристик услуг приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Допустимые отклонения показателей характеристик услуг

| #G0Наименование показателя | Значение показателя | Обозначение нормативной и технической документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов, МПа, не более | 0,45 | #M12291 983100551СНиП 2.04.01#S |
| 2 Давление в системах отопления жилых зданий, коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест проживания МПа не более, с отопительными приборами: |  |  |
| • чугунными | 0,6 |  |
| • прочими | 1,0 |  |
| 3 Допустимое снижение температуры в жилых домах, коммунальных гостиницах и прочих коммунальных местах проживания в ночное время суток (от 0 до 5 ч), °С, не более | 3 |  |
| 4 Допустимые отклонения температуры приточного воздуха при эксплуатации механической вентиляции и воздушного отопления, °С, не более | 2 |  |
| 5 Превышение нормативных значений температуры отапливаемых помещений, °С, не более | 4 | СНиП 2.04.05 |

Примечания:

1. Допустимые отклонения показателей параметров микроклимата жилых зданий, коммунальных гостиниц и прочих мест проживания принимать по ГОСТ 30494.

2. Снижение температуры в жилищном фонде в дневное время суток (при условии выполнения мероприятий по утеплению помещений) ниже нормативной (таблица 3) не допускается в диапазоне температуры наружного воздуха не ниже расчетной для проектирования отопления (#M12291 983102366СНиП 2.01.01#S).

4.17 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования должны соответствовать требованиям [1], [2].

4.17.1 Нормы кратности воздухообмена для различных  помещений жилых зданий, коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест проживания должны соответствовать таблице 3 и СНиП 2.08.01.

4.17.2 Естественная вытяжная вентиляция должна обеспечивать удаление необходимого объема воздуха из всех помещений при температуре наружного воздуха 5°С и ниже.

4.17.3 При эксплуатации механической вентиляции и воздушного отопления не допускается расхождение объема притока и вытяжки от проектного более чем на 10%, снижение или увеличение температуры приточного воздуха более чем на 2°С.

4.18 Сроки устранения неисправностей в жилых зданиях, коммунальных гостиницах и прочих коммунальных местах проживания приведены в приложении В.

4.19 Учет. контроль и опенку технического состояния жилищного фонда следует выполнять в соответствии с требованиями [4], [23].

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Жилищно-коммунальные услуги и условия их предоставления  должны быть безопасными для жизни, здоровья и имущества потребителей, окружающей природной среды.

5.2 При предоставлении услуг исполнители должны соблюдать следующие требования:

• пожарной безопасности - по ГОСТ 12.1.004, #M12291 983100687СНиП 2.01.02#S, [24];

• к уровням шума - по [25];

• взрывобезопасности - по [19], [20];

• электробезопасности - по [26], [27].

5.3 При оказании услуг исполнитель должен соблюдать требованиям санитарных правил и норм для:

• жилых зданий - [25], [27 - 30];

• общежитии - [25], [29-31];

• общественных уборных - [32].

5.4 Изделия, вещества и материалы, используемые для оказания услуг, должны соответствовать требованиям стандартов, норм и правил пожарной безопасности, санитарных правил и норм, а также другой нормативной и технической документации.

5.5 Изделия, вещества и материалы, подлежащие обязательному подтверждению соответствия и используемые исполнителем для оказания услуг, должны иметь сертификат соответствия и знак соответствия в сопроводительной технической документации или сведения о подтверждении соответствия посредством принятия декларации о соответствии.

5.6 Размещение производственного оборудования, материалов, заготовок, полуфабрикатов и отходов производства на непостоянных рабочих местах не должно представлять опасности для работающего персонала и потребителей. В случаях, предусмотренных действующими правилами безопасности, должны быть установлены предупредительные знаки в соответствии с ГОСТ 12.4.026.

5.7 К оказанию жилищно-коммунальных услуг допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004.

6. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

6.1 Экологическая безопасность жилищно-коммунальных услуг (работ) должна обеспечиваться соблюдением установленных требований охраны окружающей среды согласно требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, нормативной и технической документации.

6.2 Охрана окружающей среды при оказании услуг должна обеспечиваться соблюдением:

• предельно допустимых уровней шума, вибрации и иных физических воздействий [25], [27] - [30];

• нормативов санитарных и защитных зон - в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03, СНиП 2.07.01. [33];

• требований охраны зеленых насаждений [9].

6.3 Не должно наблюдаться вредных воздействий на окружающую среду как при производственном процессе предоставления услуг, так и при потреблении услуг.

7. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

7.1 Для контроля характеристик и свойств жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых исполнителями, следует использовать следующие методы:

• визуальный контроль (осмотр зданий и сооружений, применяемого оборудования, помещений для хранения материалов и пр.);

• аналитический (анализ документации - содержание договоров, актов проверки на прочность и герметичность коммуникаций, актов сдачи-приемки ремонтных работ, журналов диспетчерских служб и других документов);

• социологический (опрос или интервьюирование потребителей и др.);

• инструментальный контроль (проверка коммуникаций, режимов работы санитарных приборов и оборудования, показателей температурного и влажностного режима, анализ проб отбора воды и пр.).

7.2 Требования раздела 4, 5.2, 5.3, 6.2 проверяют в организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги, и у потребителей.

Указанные требования должны соответствовать нормативной документации [1] - [26], а также требованиям стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, технической документации на жилищно-коммунальные услуги.

7.3 Требования 5.4 - 5.7 проверяют на основе анализа нормативных и технических документов на оказываемые жилищно-коммунальные услуги и фактического состояния процесса оказания услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

НОРМЫ ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Таблица А.1 - Нормы вывоза бытовых отходов

| #G0Города | Твердых отходов от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | Твердых отходов от прочих зданий | Жидких отходов из выгребов (при отсутсвии канализации) | Смета с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупнейшие города | 225(1000) | 450(1500) | -(3500) | 15(20) |
| Крупные города с численностью населения, тыс.чел. |  |  |  |  |
| а) св.500 до 1000 | 225(1000) | 450(1500) | -(3500) | 15(20) |
| 6) св.250 до 500 | 220(950) | 375(1300) | -(2740) | 10(16) |
| Большие города | 200(920) | 335(1190) | -(2340) | 7(11) |
| Средние города | 195(910) | 315(1140) | -(2140) | 5(8) |
| Малые города | 190(900) | 300(1100) | -(2000) | 5(8) |

Примечания:

1. Для городов III и IV климатических районов все нормы следует увеличивать на 10 % (#M12291 983102366СНиП 2.01.01#S).

2. Нормы вывоза твердых отходов в климатических подрайонах 1А, 1Б, 1Г при местном отоплении следует увеличивать на 10%, при использовании бурого угля - на 50% (#M12291 983102366СНиП 2.01.01#S).

3. Нормы вывоза крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

4. Нормы, отличные от указанных в таблице, устанавливаются местными органами самоуправления в соответствии с [13].

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ГАЗА

Таблица Б.1 - Нормы потребления воды, электрической энергии, газа

| #G0Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1. Удельное водопотребление (водоотведение), дм3/сут, на 1 человека: |  |
| 1а. Жилые здания квартирного типа: |  |
| 1) с водопроводом и канализацией без ванн | 95 |
| 2) то же, с газоснабжением | 120 |
| 3) с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 150 |
| 4) с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 190 |
| 5) то же, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 210 |
| 6) с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами | 195(65) |
| 7) то же, с сидячими ваннами, оборудованными душами | 230 |
| 8) то же, с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 250(105) |
| 9) высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | 360(115) |
| 1б. Общежития: |  |
| 1) с общими душевыми | 85(50) |
| 2) с душами при всех жилых комнатах | 110(60) |
| 3) с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой секции здания | 140(80) |
| 1в. Гостиницы, пансионаты и мотели: |  |
| • с общими ваннами и душами | 120(70) |
| • гостиницы и пансионаты с душами во всех номерах | 230(140) |
| Гостиницы с ваннами в номерах в процентах от общего числа номеров: |  |
| 1) до 25 | 200(100) |
| 2) от 25 до 75 | 250(150) |
| 3) от 75 до 100 | 300(180) |
| 1г. Санатории и дома отдыха |  |
| 1) с ваннами при всех жилых комнатах | 200(120) |
| 2) с душевыми при всех жилых комнатах | 150(75) |
| 1д. Жилые здания с водопользованием из водоразборных колонок, дм3/сут. на 1 человека | 30 |
| 2. Удельное водоотведение в неканализованных домовладениях, дм3/сут. на 1 человека | 25 |
| 3. Потребление газа, м3 /год на 1 чел. при теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) |  |
| 3а. Квартиры с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением при газоснабжении: |  |
| 1) природным газом | 2800(660) |
| 2) сжиженным углеводородным газом | 2500(610) |
| 3б. Квартиры с газовой плитой и газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении: |  |
| 1) природным газом | 8000(1900) |
| 2) сжиженным углеводородным газом | 7300(1750) |
| 3в. Квартиры с газовой плитой (при отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя) при газоснабжении: |  |
| 1) природным газом | 4600(1100) |
| 2) сжиженным углеводородным газом | 4240(1050) |

Примечания:

1 - В графе 2 указан общий расход воды, в скобках - в том числе горячей воды.

2 - Нормы потребления электрической энергии принимать в соответствии с [34].

3 - Нормы потребления, отличные от указанных в таблице и примечании 2, устанавливаются местными органами самоуправления в соответствии с [13].

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ,

КОММУНАЛЬНЫХ ГОСТИНИЦАХ И ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ МЕСТАХ ПРОЖИВАНИЯ

Таблица В.1 - Сроки устранения неисправностей в жилых домах, коммунальных гостиницах и прочих коммунальных местах проживания

| #G0 Вид неисправности | Срок устранения недостатков, не более |
| --- | --- |
| 1. КРОВЛЯ |
| 1.1 Протечки в отдельных местах кровли. | 1 сут. |
| 1.2 Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их крепления) | 5 сут. |
| 2. СТЕНЫ |
| 2.1 Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | 1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны) |
| 2.2 Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжениях их с печами. | 1 сут. |
| 3. ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ |
| 3.1 Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен: • в зимнее время • в летнее время | 1 сут. 3 сут. |
| 3.2 Дверные заполнения (входные двери в подъездах) | 1 сут. |
| 4. ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА |
| 4.1 Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению | 5 сут. (с немедленным принятием мер безопасности) |
| 4.2 Нарушение связи наружной облицовки и лепных изделий, установленных на фасадах со стенами | Немедленное принятие мер безопасности |
| 5. ПОЛЫ |
| 5.1 Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах | 3 сут. |
| 6. ПЕЧИ |
| 6.1 Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, которые могут вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания | 1 сут. (с немедленным прекращением эксплуатации до исправления) |
| 7. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| 7.1 Течи в кранах водопроводных и сливных бачков | 1 сут. |
| 7.2 Неисправности трубопроводов и их сопряжении (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, отопления, газооборудования) аварийного порядка | Незамедлительно |
| 7.3 Неисправности мусоропроводов | 1 сут. |
| 8. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
| 8.1 Неисправности вводнораспределительного устройства, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 ч |
| 8.2 Неисправности автоматов зашиты стояков и питающих линий | 3 ч |
| 8.3 Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) | Незамедлительно |
| 8.4 Неисправности электроплиты с выходом из строя одной конфорки и жарочного шкафа | 3 ч |
| 8.5 Неисправности электроплиты с отключением всей электроплиты | 3 ч |
| 8.6 Неисправности системы освещения общедомовых помещеиий (с заменой ламп накаливания, люминисцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 1 сут. |
| 8.7 Неисправности автоматики и противопожарной зашиты и сигнализации | Незамедлительно |
| 9. ЛИФТ И ДИСПЕТЧЕРСКАЯ |
| 9.1 Неисправности лифта, диспетчерских систем | 1 сут. |
| 10. ПРИБОРЫ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ, ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ГАЗА |
| 10.1 Неисправности приборов учета | 5 сут. |

Примечание: Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки потребителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] #M12291 983100115Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. ВСН 58-88(р)#S, утверждено приказом Госкомархитектуры СССР от 23 ноября 1988 года № 312.

[2] #M12291 983101646Правила технической эксплуатации гостиниц и их оборудования#S, утверждены приказом Минжилкомхоза РСФСР от 04 октября 1981 года № 420.

[3] #M12291 983101891Методика по оценке непригодности жилых зданий и жилых помещений для проживания#S, утверждено #M12291 983102114приказом Госстроя России от 31 декабря 1999 года № 177#S.

[4] #M12291 983100264Правила оценки физического износа жилых зданий. ВСН 53-86(р#S), утвержденые приказом Госгражданстроя СССР от 24 декабря 1986 года № 446.

[5] #M12291 983100627Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов#S, утверждены Госгортехнадзором России 11 февраля 1992 года.

[6] #M12291 983101549Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации#S, утверждено #M12291 983101548приказом Госстроя России от 30 июня 1999 года № 158#S.

[7] #M12291 983100255Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов#S, утверждены #M12291 983100254постановлением Правительства РФ от 10 февраля 1997 года № 155#S.

[8] #M12291 983101701СанПиН № 4690-88 Санитарные правила содержания территории населенных мест#S.

[9] Правила по созданию, охране и содержанию зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утверждены приказом Госстроя России 15 декабря 1999 года № 153.

[10] Нормативно-технический регламент содержания озелененных территорий, утвержден приказом Госстроя России от 10 декабря 1999 года № 145.

[11] #M12291 983100265СанПиН 2.1.4.544-96 Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения#S.

[12] #M12291 983100093СанПиН 2.1.4.559-96 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества#S.

[13] #M12291 983100930Правила предоставления коммунальных услуг#S, утверждены #M12291 983100929постановлением Правительства РФ от 26 сентября 1994. года № 1099#S (с изменениями, внесенными #M12291 983100024постановлениями Правительства Российской Федерации от 24 февраля 1995 года № 182#S, #M12291 983100254от 10 февраля 1997 года № 155#S, #M12291 983100044от 13 октября 1997 года № 1303#S).

[14] #M12291 983102681Правила эксплуатации электроустановок потребителей#S, утверждены Госэнергонадзором Минтопэнерго Российской Федерации 31 марта 1992 года.

[15] Правила устройства электроустановок, глава 1.2, утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05 июля 1977 года.

[16] Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, утверждены приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12 мая 1988 года № 120.

[17] #M12291 983102219Правила технической эксплуатации систем водоснабжения и сооружений коммунальной канализации#S, утверждены #M12291 983102218приказом Минжилкомхоза РСФСР от 30 марта 1977 года № 164#S.

[18] #M12291 983100626Правила безопасности в газовом хозяйстве#S, утверждены #M12291 983101481постановлением Госпроматомнадзора СССР от 26 декабря 1990 года № 3#S.

[19] Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве, утвержденные по поручению Совета Министров РСФСР приказом Росстройгазификации от 20 октября 1991 года № 70-П.

[20] #M12291 983102762СанПиН № 4723-88 Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения#S.

[21] #M12291 983102078Правила технической эксплуатации коммунальных тепловых сетей и тепловых пунктов#S, утверждено #M12291 983102082приказом Минжилхомхоза РСФСР от 25 ноября 1987 года № 476#S (с изменением № 1).

[22] #M12291 983102970Правила технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных#S, утверждено приказом Минстроя России от 11 ноября 1992 года № 251.

[23] #M12291 983100348Положение о государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации#S, утверждено #M12291 983100347постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 года № 1301#S.

[24] #M12291 983101889Правила пожарной безопасности в Российской Федерации#S, утверждены Главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору и введены в действие #M12291 983101888приказом Министерства внутренних дел от 14 декабря 1993 года № 536#S, зарегистрированы в Министерстве Юстиции Российской Федерации 27 декабря 1993 года., регистрационный номер 445 (с изменениями, внесенными #M12291 983101886приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 25 июля 1995 года № 282#S)

[25] #M12291 983101664СанПиН № 3077-84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных здании и на территории жилой застройки#S.

[26] #M12291 983102427Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей#S, утверждены Главэнергонадзором Минэнерго СССР 21 декабря 1984 года.

[27] СанПиН № 1757-77 Санитарно-гигиенические нормы напряженности электростатического поля.

[28] #M12291 983101948СанПиН № 1304-75 Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах#S.

[29] #M12291 983102136СанПиН № 4948-89 Санитарные нормы допустимых уровней инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройки#S.

[30] #M12291 983102483СанПиН № 2605-82 Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территории жилой застройки#S.

[31] СанПиН № 4719-88 Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитии для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ.

[32] #M12291 983102818СанПиН № 983-72 Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных#S.

[33] #M12291 983102736СанПиН № 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения#S.

[34] Нормативы для определения расчетных электронагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети РД 34.20.185-94. утверждены приказом Минтопэнерго России от 29 июня 1999 года № 213.

--------------------------------------------------------------------

УДК 693.9:006.354         ОКС 03.080.30       Ж42        ОКСТУ010131

Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, общие технические требования, требования безопасности, методы контроля

--------------------------------------------------------------------